## ANNUALE QUADRO BT
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA QSA.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
QUADRO SERVIZI AUSILIARI C.A. E C.C.
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
2 | Eseguire, dove accessibili, il controllo visivo delle condutture di alimentazione
3 | Eseguire la pulizia interna ed esterna dello scomparto con aspirapolvere
4 | Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas)
5 | Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni
6 | Verificare la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (carpenteria metallica quadro, portelle, schermi) e delle apparecchiature installate
7 | Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati
8 | Verificare il serraggio delle connessioni di potenza
9 | Verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggendo con leggero strato di vaselina neutra
10 | Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte e la leggibilità della targa
11 | Per i Componenti di Potenza eseguire la pulizia soffiando aria secca a bassa pressione (e/o un aspirapolvere) ed usando stracci puliti ed asciutti
12 | Smontare le camere d'interruzione (dove esistenti), pulirle ed esguire una verifica dell'integrità, rimontarle perfettamentenelle loro sedi [Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'Uso e Manutenzione del Costruttore ABB, Schneider, Bticino, altro]
13 | Controllare lo stato d'usura dei contatti fissi, mobili e spegniarco (ove esitenti), avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine ed antiossidante, in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura di circa il 50% è consigliata la sostituzione dei contatti fissi e mobili [Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'Uso e Manutenzione del Costruttore ABB, Schneider, Bticino, altro]
14 | Verificare che i setti di separazione tra le fasi siano integri e fissati
15 | Verificare l'efficienza della bobina d'apertura (minima tensione e/o lancio di corrente) ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento
16 | Verificare la funzionalità e l'efficienza dei contatti ausiliari e delle bobine dei contattori
17 | Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici, che l'isolamento principale dei cavi non presenti lesioni, danneggiamenti dovuti a surriscaldamento
18 | Eseguire il serraggio di tutti i morsetti in morsettiera, di tutti i dispositvi di comando, di protezione e di misura
19 | Effettuare qualche manovra e verificare l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)
20 | Verificare l'intervento della bobina di apertura dell'interruttore generale che deve effettuare il trascinamento con l'intervento dei Fusibili MT dell'IMS
21 | Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione dei dispositivi di protezione (fusibili,relè termici, interruttori automatici)
22 | Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto
23 | Per i relè termici verificare le tarature di sovraccarico e le caratteristiche elettriche di progetto
24 | Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto
25 | Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento
26 | Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari
27 | Controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura
28 | Controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza dei commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto
29 | Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutattori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico degli amperometri
30 | Per i TA degli amperometri verificare che i circuiti amperometrici siano chiiusi
31 | Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole ed disalimentandole, ove possibile, o effettuare la verifica con il tester
32 | Misura resistenza di isolamento delle sbarre c.a. e c.c.
33 | Pulizia di tutte le parti isolanti, rimozione della polvere, controllo connessioni ed effettuare una nuova misura resistenza di isolamento delle sbarre c.a. e c.c.
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | Firma Operatore
NA: NON APPLICABILE
Firma Responsabile Impianto

## ANNUALE QUADRO CARICABATTERIA
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA QCBATT.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
QUADRO CARICA BATTERIA
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
2 | Eseguire, dove accessibili, il controllo visivo delle condutture di alimentazione, dei relè, circuiti elettronici, condensatori, fusibili, interruttori
3 | Eseguire la pulizia di tutte le parti isolanti, rimozione della polvere, controllo della funzionalità delle aperture di ventilazione (necessarie per evitare l'accumulo di idrogeno) e delle connessioni
4 | Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas)
5 | Controllare il serraggio dei bulloni
6 | Verificare la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (carpenteria metallica quadro, portelle, schermi) e delle apparecchiature installate
7 | Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati
8 | Verificare il serraggio delle connessioni di potenza
9 | Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte e la leggibilità della targa
10 | Per i Componenti di Potenza eseguire la pulizia soffiando aria secca a bassa pressione (e/o un aspirapolvere) ed usando stracci puliti ed asciutti
11 | Verificare la funzionalità e l'efficienza dei contatti ausiliari e delle bobine dei contattori
12 | Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici, che l'isolamento principale dei cavi non presenti lesioni, danneggiamenti dovuti a surriscaldamento
13 | Eseguire il serraggio di tutti i morsetti in morsettiera, di tutti i dispositvi di comando, di protezione e di misura
14 | Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione dei dispositivi di protezione (fusibili,relè termici, interruttori automatici)
15 | Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto
16 | Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto
17 | Controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza dei commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto
18 | Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura
19 | Controllare il corretto funzionamento del regolatore di tensione di mantenimento riferita alla temperatura ambiente (Vedasi Manulae d'Uso Costruttore Batterie)
20 | Controllo stato di carica batterie misurando la tensione a circuito aperto tenendo conto della temperatura ambiente (Vedasi Manulae d'Uso Costruttore Batterie)
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | Firma Operatore
NA: NON APPLICABILE
Firma Responsabile Impianto

## ANNUALE QUADRO ACCUMULATORI
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA QBACCUM.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
QUADRO BATTERIA ACCUMULATORI 110Vcc
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire il controllo visivo dello stato di conservazione dei monoblocchi della batteria e delle valvole di sfogo
2 | Eseguire, dove accessibili, il controllo visivo delle condutture di alimentazione
3 | Eseguire la pulizia dei monoblocchi e delle connessioni
4 | Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni
5 | Verificare la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (carpenteria metallica quadro, portelle, schermi)
6 | Controllo stato di carica batterie misurando la tensione a circuito aperto tenendo conto della temperatura ambiente (Vedasi Manulae d'Uso Costruttore Batterie)
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | Firma Operatore
NA: NON APPLICABILE
Firma Responsabile Impianto

## QUADRO SINOTTICO
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA QBACCUM.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
QUADRO SINOTTICO - PANNELLO LUMINOSO ALLARMI
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
2 | Eseguire, dove accessibili, il controllo visivo delle condutture di alimentazione
3 | Eseguire la pulizia interna ed esterna dello scomparto con aspirapolvere
4 | Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas)
5 | Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni
6 | Verificare la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (carpenteria metallica quadro, portelle, schermi) e delle apparecchiature installate
7 | Sostituire i manipolatori non funzionanti e montare eventuali tasselli mancanti o danneggiati
8 | Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici, che l'isolamento principale dei cavi non presenti lesioni, danneggiamenti dovuti a surriscaldamento
9 | Eseguire il serraggio di tutti i morsetti in morsettiera, di tutti i dispositvi di comando, di protezione e di misura
10 | Controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza dei commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto
11 | Verificare la regolare funzionalità della commutazione da telecomando a controllo locale e viceversa
12 | Verificare la regolare funzionalità del pannello luminoso degli allarmi e sostituire eventuali lampade danneggiate
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | Firma Operatore
NA: NON APPLICABILE
Firma Responsabile Impianto