## Testata
REGOLAZIONI RELE' DI PROTEZIONE E CURVE CARATTERISTICHE DELLA SELETTIVITA'
Impianto : | METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI - LINEA 1
Cagliari (Repubblica) - Monserrato (Gottardo)
3
2
1
2006-10-12 | 0 | EMISSIONE | Valli A.
Data | Rev. | Descrizione | DWG | CTRL

## Index
INDICE
1) DESCRIZIONE |  |  | Pag. | 3
2) REGOLAZIONI E DATI PER COSTRUZIONE CURVE |  |  | Pag. | 4
3) GRAFICO PROTEZIONE GENERALE E TRAFO 1800kVA |  |  | Pag. | 9
4) GRAFICO PROTEZIONE GENERALE E PARTENZA TRAFO AUX |  |  | Pag. | 10
5) GRAFICO PROTEZIONI GUASTO A TERRA |  |  | Pag. | 11
ALLEGATI: | FX02 | SCHEMATICO CABINA

## Dati
DATI ENTE DISTRIBUTORE ENERGIA ELETTRICA
Icc |  | 12.5 | kA |  | Curva
(nel punto di consegna) |  |  |  |  | Tempo | Corrente
[5 empty] | 900 | 12500
[5 empty] | 0.01 | 12500
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (GENERALE)
Rele' Tipo | Thytronic | SSG |  |  | Curva |  | TA = 300/5 A
Regolaz. | I> | 0.7 | 210 | A | Tempo | Corrente | To = 100/1 A
| tI> | 0.45 | s |  | 900 | 210
| I>> | 2.17 | 651 | A | 0.45 | 210
| tI>> | 0.1 | s |  | 0.45 | 651
| I>> | OFF |  |  | 0.1 | 651
[5 empty] | 0.1 | 90000
| Io> | 2 | A |  | Curva
| to> | 0.15 | s |  | Tempo | Corrente
[5 empty] | 900 | 2
[5 empty] | 0.15 | 2
[5 empty] | 0.15 | 900
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (PARTENZA TRAFO GRUPPO)
Rele' Tipo | Thytronic | SHG |  |  | Curva |  | TA = 100/5 A
[5 empty] | Tempo | Corrente
[5 empty] | 900 | 77
0.25 | 70 | 1.1 | 77 | A | 17.8571 | 77
0.25 | 70 | 1.5 | 105 | A | 3 | 105
0.25 | 70 | 2 | 140 | A | 1.25 | 140
0.25 | 70 | 3 | 210 | A | 0.46875 | 210
0.25 | 70 | 4 | 280 | A | 0.25 | 280
0.25 | 70 | 5 | 350 | A | 0.15625 | 350
0.25 | 70 | 6.4286 | 450 | A | 0.092991 | 450
[5 empty] | 0.03 | 450
Regolaz. | I> | 0.7 | 70 | A | 0.03 | 90000
| tI> | 0.25 | s
| I>> | 4.5 | 450 | A
| tI>> | 0.03 | s
| I>> | OFF
| Io> | 1 | A
| to> | 0.1 | s
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (PARTENZA TRAFO AUSILIARI CABINA)
Rele' Tipo | Thytronic | SHG |  |  | Curva |  | TA = 20/5 A
[5 empty] | Tempo | Corrente | To = 100/1 A
[5 empty] | 900 | 19.8
2 | 18 | 1.1 | 19.8 | A | 142.8571 | 19.8
2 | 18 | 1.5 | 27 | A | 24 | 27
2 | 18 | 2 | 36 | A | 10 | 36
2 | 18 | 3 | 54 | A | 3.75 | 54
2 | 18 | 4 | 72 | A | 2 | 72
2 | 18 | 5 | 90 | A | 1.25 | 90
2 | 18 | 10 | 180 | A | 0.30303 | 180
[5 empty] | 0.07 | 180
Regolaz. | I> | 0.9 | 18 | A | 0.07 | 90000
| tI> | 2 | s
| I>> | 9 | 180 | A
| tI>> | 0.07 | s
| I>> | OFF
Curva
| Io> | 1 | A |  | Tempo | Corrente
| to> | 0.1 | s |  | 900 | 1
[5 empty] | 0.1 | 1
[5 empty] | 0.1 | 900
CORRENTE DI SPUNTO DEI TRASFORMATORI
Pn = | 1800 | Potenza Nominale (kVA)
U1 = | 15 | Tensione Nominale Primaria (kV)
U2 = | 400 | Tensione Nominale Secondaria (V)
I1 = | 69.2841 | Corrente Nominale Primaria (A)
I2 = | 2598.1524 | Corrente Nominale Secondaria (A)
K = | 8.5 | Rapporto tra Ioi/I1
Ioi = | 588.9145 | Corrente di spunto del trasformatore (A) lato MT
Ti = | 0.425 | Costante di tempo del trasformatore (s)
e | Ioi/√2 | Ti (s) | t (s) | m (A)
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.01 | 366.0674
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.02 | 357.5546
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.03 | 349.2398
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.04 | 341.1183
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.05 | 333.1857
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.06 | 325.4375
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.07 | 317.8696
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.08 | 310.4776
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.09 | 303.2575
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.1 | 296.2053
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.2 | 234.1024
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.3 | 185.0201
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.4 | 146.2285
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.5 | 115.57
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.6 | 91.3394
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.7 | 72.189
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.8 | 57.0538
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1 | 35.6378
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.1 | 28.1659
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.15 | 25.0398
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.2 | 22.2606
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.3 | 17.5934
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.4 | 13.9047
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.6 | 8.6854
CORRENTE DI SPUNTO DEI TRASFORMATORI
Pn = | 400 | Potenza Nominale (kVA)
U1 = | 15 | Tensione Nominale Primaria (kV)
U2 = | 400 | Tensione Nominale Secondaria (V)
I1 = | 15.3965 | Corrente Nominale Primaria (A)
I2 = | 577.3672 | Corrente Nominale Secondaria (A)
K = | 12 | Rapporto tra Ioi/I1
Ioi = | 184.7575 | Corrente di spunto del trasformatore (A) lato MT
Ti = | 0.25 | Costante di tempo del trasformatore (s)
e | Ioi/√2 | Ti (s) | t (s) | m (A)
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.01 | 112.9686
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.02 | 108.5391
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.03 | 104.2832
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.04 | 100.1942
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.05 | 96.2655
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.06 | 92.4909
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.07 | 88.8643
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.08 | 85.3798
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.09 | 82.0321
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.1 | 78.8155
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.2 | 52.8316
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.3 | 35.4141
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.4 | 23.7388
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.5 | 15.9126
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.6 | 10.6665
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.7 | 7.15
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 0.8 | 4.7928
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 1 | 2.1535
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 1.1 | 1.4436
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 1.15 | 1.1819
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 1.2 | 0.96765
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 1.3 | 0.64863
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 1.4 | 0.43479
2.7183 | 130.6433 | 0.25 | 1.6 | 0.19536
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (ALIMENTAZ. DA TRAFO AUSILIARI CABINA -BT)
Interrutt. | ABB-SACE | S6N800 | PR212/P | LSI In= | 800 | A | Kt = | 37.5
Curva
| I1 = | 0.6 | 480 | A | Tempo | Corrente
| t1 = | 3 | s (A) |  | 900 | 15.36
| I2 = | 6 | 4800 | A | 75 | 15.36
| t2 = | 0.05 | s |  | 1.08 | 128
| I3 = | OFF |  | A | 0.05 | 128
| t3 = | 0 | s |  | 0.05 | 90000
| I²t = | 24883200 | A²s
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (PARTENZA DA QGSA)
Interrutt. | ABB-SACE | S5N630 | PR212/P | LSI In= | 630 | A | Kt = | 37.5
Curva
| I1 = | 0.6 | 378 | A | Tempo | Corrente
| t1 = | 3 | s (A) |  | 900 | 12.096
| I2 = | 6 | 3780 | A | 75 | 12.096
| t2 = | 0.05 | s |  | 1.08 | 100.8
| I3 = | 12 | 7560 | A | 0.05 | 100.8
| t3 = | 0.012 | s |  | 0.05 | 201.6
[5 empty] | 0.012 | 201.6
[5 empty] | 0.012 | 90000
| I²t = | 15431472 | A²s

## TRgruppo
NOTE
A - Curva corrente inserz. Trafo da 1800 kVA
B - Curva rele' SHG protezione trasformatore
C - Curva rele' SSG Generale Impianto
E - Corrente di c.to c.to in MT (12,5kA)
E
C
A
B

## TRaux
NOTE
A - Curva corrente inserz. Trafo da 400 kVA
B - Curva rele' SHG (Trafo Aux 400 kVA)
C - Curva rele' SSG (Generale)
D _ Curva rele' Interr. BT PR212/P 800A
E - Curva rele' Interr. BT PR212/P 630A
H - Corrente di c.to c.to in MT (12,5kA)
H
C
A
D
B
E

## IGround
NOTE
Selettivita' Guasto a Terra
A - Regolaz. Generale
B - Regolaz. Partenza trafo
B
A