## ANNUALE SCOMPARTO RZ
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA SCOMPRZA.2-RZB.2.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
SCOMPARTO RZA.2 RZB.2
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire la manovra di estrazione del carrello raddrizzatore con l'apposita attrezzatura (Sezionato fuori servizio).
2 | All'interno della cella raddrizzatore eseguire un esame visivo degli otturatori azionati meccaniccamente dal carrello, degli interblocchi meccanici, del meccanismo di avanzamento e guida ddel raddrizzatore, del connettore per il collegamento dei circuiti ausiliari, dei finecorsa di segnalazione della posizione del raddrizzatore, del sistema di messa a terra del carrello raddrizzatore per tutta la corsa da inserito ad estratto, dei contatti di sezionamento fissi
3 | Verificare l'integrità delle serrande, della funzionalità dei dispositivi meccanici di movimento e blocco
4 | Verifica dell'attuazione dei finecorsa di inserito e sezionato
5 | Verifica dei dispositivi d'inserimento e blocco sul carrello ed eventuale necessità di lubrificazione
6 | Manovrare e controllare il corretto funzionamento dei carrelli raddrizzatori, sezionatori e sezionatori di terra
7 | Pulizia generale della cella del raddrizzatore e di tutte le apparecchiature accessorie. Verifica delle connessioni, del regolare funzionamento dei dispositivi elettrici e meccanici di manovra, delle segnalzioni ed ei blocchi secondo lo schema dell'impianto SSE.
8 | Pulizia generale con stracci asciutti di tutte le parti metalliche ed isolanti, delle sbarre , degli isolatori,ecc costituenti la prte fissa ed il carrello
9 | Verificare l'allineamento delle pinze d'estrazione sul carrello e dei relativi innessti nelle parti fisse; ingrassare con vaselina (o prodotto similare) i contatti fissi e mobili
10 | Verificare il serraggio della bulloneria, sia quella preposta al sostegno delle apparecchiature che quelle di accoppiamento e fissaggio delle sbarre 750Vcc
11 | Verificare l'integrità dei collegamenti di messa a terra di tutte le apparecchiature elettriche e pannellature
12 | Dopo aver eseguire la pulizia di tutte le parti isolanti, la rimozione della polvere, il controllo delle connessioni, il controllo serraggio bulloneria ed effettuare una misura della resistenza di isolamento della sbarra positiva (Nota detta misura sara effettuata da Personale PEI che avrà preventivamente controllato e verificato la sussitenza di tutte condizioni tecnico-operative per eseguire detta misura in condizioni di sicurezza: Interruttori MT aperti e sezionatori di terra chiusi, carrelli raddrizzatori sezionati ed estratti (fuori servizio), extrarapidi sezionati ed estratti (fuori servizio), sezionatori di terra del Quadro di corrente continua chiusi, sezionatori bipolari sbarre omnibus aperti)
13 | Esguire un'ispezione dei cavi C.A.. 1,8/3kV nel loro percorso, rilevando a vista lo stato di conservazione, nel caso di presunti danneggiamenti effettuare una misura della resistenza di isolamento ed infine eseguire un esame visivo dei termianli al fine di accertare eventauli surriscaldamenti
14 | Dopo aver avuto l'accesso tramite portella frontale all'interno della Cella logica di comando protezioni e misure, eseguire una ispezione visiva dei relè ausilairi, degli interruttori di protezione BT, del relè di rilevazione guasto a terra (64), del relè inversione di energia (32), del relè (45) e del relè (59) e centralina rilevazione temperatura dei dissipatori dei diodi
15 | Pulizia delle apparecchiature avendo l'accortezza di non danneggiare i collegamenti elettrici.
16 | Vericare il serraggio dei morsetti dei collegamenti elettrici dei relè ausilairi, degli interruttori di protezione BT, del relè di protezione
17 | Verificare e provare i circuiti di inserimento e sezionamento del carrello; verifica generale delle logiche di comando e blocco, verifica delle misure e e segnalazioni
18 | Eseguire la funzionalità e la regolarità di tutta la serie di blocchi che impediscono errate manovre ed assicurano la giusta sequenza operativa secondo le prescrizioni tecniche e di sicurezza contenute nel Manuale di Istruzione Uso e Manutenzione C035614/ESMI/SQC Rev.0 del 07/2004 redatto dalla ditta MONT-ELE.
19 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni tecniche e di sicurezza contenute nel nel Manuale di Istruzione Uso e Manutenzione C035614/ESMI/SQC Rev.0 del 07/2004 redatto dalla ditta MONT-ELE.
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianti

## ANNUALE RZA2
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA RZA.2 |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
CARRELLO GRUPPO RADDRIZZATORE RZA.2
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire la manovra di estrazione del carrello raddrizzatore
3 | In posizione di estratto verificare l'integrità del ponte di Graetz, delle apparecchiature accessorie della cella, delle connessioni di potenza e dei collegamenti per la messa a terra
4 | Pulizia accurata con stracci asciutti delle parti isolanti, delle superfici dei radiori dei diodi, dei fusibili dei gruppi RC, delle reistenze e dei consendatori dei circuiti soppressori di distrurbi
5 | Verifcare il serraggio di viti, dei dadi e dei morsetti di tutte le apparecchiature ausiliarie ed accessorie
6 | Lubrificare tutti i perni e verificare il regolare funzionamento meccanico delle apparecchiature e dei congegni di manovra seguendo le istruzioni delle case costruttici
7 | Verifica dello stato di efficienza delle appparecchiature ausiliarie ed accessorie , dei circuiti elettrici di comando, segnalazione blocchi e condizioni, seguendo caso per caso lo schema elettrico in dotazione alla sottostazione (SSE)
8 | Verifica funzionalità centralina controllo della tempertaura e verifica dei valori della tempertura di allarme e di scatto
9 | Controllo isolamento termosonde scollegate dalla centralina
10 | Controllo funzionalità termosonde PT 100/PTC
11 | Pulire con panno asciutto le superfici dello shunt per l'inserzione del trasduttore di corrente 3.000A-60mV, del trasduttore di corrente in fibra ottica per la misura della corrente di gruppo (presente in un solo scomparto)
12 | Veriifcare le connessioni ed i collegamenti elettrici tra gli scomparti adiacenti per realizzare lo schema elettrico previsto nell'impianto in oggetto
13 | Ingrassaggio delle connessioni elettriche rimuovendo preventivamente il grasso usurato dalle superfici di contatto (tra le pinze dei contatti di sezionamento e gli innesti fissi). Pulire con alcol denaturato ed applicare un sottile strato di grasso
14 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni tecniche e di sicurezza contenute nel nel Manuale di Istruzione Uso e Manutenzione C035614/ESMI/SQC Rev.0 del 07/2004 redatto dalla ditta MONT-ELE.
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianti

## ANNUALE RZB2
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA RZB.2 |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
CARRELLO GRUPPO RADDRIZZATORE RZB.2
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire la manovra di estrazione del carrello raddrizzatore
3 | In posizione di estratto verificare l'integrità del ponte di Graetz, delle apparecchiature accessorie della cella, delle connessioni di potenza e dei collegamenti per la messa a terra
4 | Pulizia accurata con stracci asciutti delle parti isolanti, delle superfici dei radiori dei diodi, dei fusibili dei gruppi RC, delle reistenze e dei consendatori dei circuiti soppressori di distrurbi
5 | Verifcare il serraggio di viti, dei dadi e dei morsetti di tutte le apparecchiature ausiliarie ed accessorie
6 | Lubrificare tutti i perni e verificare il regolare funzionamento meccanico delle apparecchiature e dei congegni di manovra seguendo le istruzioni delle case costruttici
7 | Verifica dello stato di efficienza delle appparecchiature ausiliarie ed accessorie , dei circuiti elettrici di comando, segnalazione blocchi e condizioni, seguendo caso per caso lo schema elettrico in dotazione alla sottostazione (SSE)
8 | Verifica funzionalità centralina controllo della tempertaura e verifica dei valori della tempertura di allarme e di scatto
9 | Controllo isolamento termosonde scollegate dalla centralina
10 | Controllo funzionalità termosonde PT 100/PTC
11 | Pulire con panno asciutto le superfici dello shunt per l'inserzione del trasduttore di corrente 3.000A-60mV, del trasduttore di corrente in fibra ottica per la misura della corrente di gruppo (presente in un solo scomparto)
12 | Veriifcare le connessioni ed i collegamenti elettrici tra gli scomparti adiacenti per realizzare lo schema elettrico previsto nell'impianto in oggetto
13 | Ingrassaggio delle connessioni elettriche rimuovendo preventivamente il grasso usurato dalle superfici di contatto (tra le pinze dei contatti di sezionamento e gli innesti fissi). Pulire con alcol denaturato ed applicare un sottile strato di grasso .
14 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni tecniche e di sicurezza contenute nel nel Manuale di Istruzione Uso e Manutenzione C035614/ESMI/SQC Rev.0 del 07/2004 redatto dalla ditta MONT-ELE.
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianti

## VANO SBARRE OMNIBUS
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA SBOMNIBUS.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
VANO SBARRE OMNIBUS
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Pulizia generale ed accurata con stracci asciutti di tutte le parti metalliche e isolanti, delle sbarre positiva e negativa e degli isolatori
2 | Verifcare il serraggio della bulloneria di accoppiamento e fissaggio delle sbarre a 750Vcc e dei terminali dei cavi negativi
3 | Verifcare il serraggio dei morsetti del relè rilevazione guasto a terra TO64 (unico per il quadro raddrizzatore docedafase e monatto nello scomparto 89BG1)
4 | Verifica dell'integrità dei collegamenti di messa a terra delle pannellature
4 | Esguire un'ispezione dei cavi C.C. 4kV dei negativi nel loro percorso, rilevando a vista lo stato di conservazione, nel caso di presunti danneggiamenti effettuare una misura della resistenza di isolamento ed infine eseguire un esame visivo dei termianli al fine di accertare eventauli surriscaldamenti
5 | Poiché l'accessibilità alla "Cella Uscita Negativi 89BG/2" è dal fronte, tramite pannello asportabile, verificare il funzionamento del microinterruttore che mette a terra il chiuditore (Berlino) se non si fosse fatto precedentemente
6 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni tecniche e di sicurezza contenute nel nel Manuale di Istruzione Uso e Manutenzione C035614/ESMI/SQC Rev.0 del 07/2004 redatto dalla ditta MONT-ELE.
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianti

## BOBINA INTERFASICA
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA BINTERFASICA.2 |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
BOBINA INTERFASICA RZA.2-RZB.2
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Controllo visivo della bobina interfasica nel suo complesso (nucleo, avvolgimenti, terminali, accessori, terminazioni cavi)
2 | Pulizia generale da depositi di polvere con aria secca a bassa pressione e strofinacci asciutti delle bobine esterne e del canale di ventilazione, cavi in arrivo ed in partenza
3 | Controllo del serraggio della bulloneria sia di sostegno della bobina e sia la bulloneria di accoppiamento e fissaggio delle sbarre a 750vcd
4 | Controllo dell'integrità dei collegamenti di messa terra delle pannellature
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto

## DISPOSITIVO BERLINO
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA BERLINO.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA DELLE ROTAIE DI CORSA
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Pulizia delle apparecchiature, controllo del serraggio della bulloneria e dei morsetti, verifica dei collegamenti di terra.
2 | Pulizia delle apparecchiature, avendo l'accortezza di non danneggiare i collegamenti elettrici e non modificare i dispositivi di taratura dei temporizatori
3 | Controllo del serraggio dei morsetti dei collegamenti elettrici
4 | Controllo del contattore di messa a terra, verifica dei contatti principali e dei caminetti
5 | Controllo del relè in corrente continua a inserzione diretta [76] e verifica della sua taratura (vedi Allegato Tarature)
6 | Controllo della taratura dei relè di protezione 45 (massima tensione in cc) e 59 (massima tensione ca) per intervento automatico del contattore
7 | Controllo delle logiche e delle segnalazioni relative al contattore
8 | Controllo della taratura del relè di protezione relativo al sensore di corrente
9 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni tecniche e di sicurezza contenute nel nel Manuale di Istruzione Uso e Manutenzione C035614/ESMI/SQC Rev.0 del 07/2004 redatto dalla ditta MONT-ELE.
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianti

## SCOMPARTO SEZIONATORE BIPOLARE
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA SEZ. BIPOLARE.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
SEZIONATORE BIPOLARE [89G2]
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Con accesso dal retro, tramite portella con blocco a chiave, effettuare il controllo della funzionalità dei dispositivi meccanici di trasmissione motore di comando - complesso di sezionamento sbarre positiva e negativa, di blocco e finecorsa
2 | Controllo dei finecorsa di posizone "Chiuso" e "Sezionato" del dispositivo di sezionamento
3 | Pulizia generale con stracci asciutti di tutte le parti metalliche ed isoalnti, degli isolatori
4 | Controllo dell'allineamento degli contatti mobili del complesso di sezionamento e dei relativi innesti nelle parti fisse, ingrassare con vaselina o altro prodotto equivalente idoneo tutti i compenti mobili e fissi del complesso trasmssione motore - organi di sezionamento
5 | Controllo del serraggio della bulloneria sia di sostegno delle apparecchiature che la bulloneria di accoppiamento e fissaggio delle sbarre positiva e negativa, controllo del serraggio dei collegamenti dei circuiti ausiliari e di comando
6 | Nella Cella logica di comando, protezioni e misure effettuare la pulizia delle apparecchiature avendo l'accortezza di non danneggiare i collegamenti elettrici e non modificare i disposistivi di taratura dei temporizzatori
7 | Controllo del serraggio dei morsetti dei collegamenti elettrici
8 | Verifica e prova dei circuiti di apertura e chiusura del complesso di sezionamento, verifica della taratura dei tempi d'intervento dei relè temporizzati, verifica generale delle logiche di comando e blocco, verifica delle misure e segnalazioni
9 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni tecniche e di sicurezza contenute nel nel Manuale di Istruzione Uso e Manutenzione C035614/ESMI/SQC Rev.0 del 07/2004 redatto dalla ditta MONT-ELE.
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianti

## RELE PROTEZIONI
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA RELE' PROTEZIONI.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
PROTEZIONI RADDRIZZATORE RZA.2-RZB.2
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Controllo visivo dell'integrità dei relè 26, 32 e 64
2 | Controllo visivo dell'integrità dei cavi di alimentazione e di trasmissione segnali
3 | Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti di alimentazione e di trasmissione
4 | Controllo visivo del funzionamento dei led di segnalazione
5 | Verificare i valori di taratura dei parametri: corrente di soglia e tempo di intervento impostati per i relè 26, 32 e 64 [vedi Allegato Tarature]
6 | Verificare il regolare funzionamento dei relè 32 e 64 mediante l'apposito tasto di prova.
7 | Nella Cella logica di comando, protezioni e misure effettuare la pulizia delle apparecchiature avendo l'accortezza di non danneggiare i collegamenti elettrici e non modificare i disposistivi di taratura dei temporizzatori
8 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'uso e Manutenzione del Costruttore [Microelettrica Scientifica]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianti
Visto Responsabile ISAT