## ANNUALE
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA IMPTERRA.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': ANNUALE
IMPIANTO DI MESSA A TERRA SSE
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Controllo dello stato di conservazione eseguendo il controllo visivo per verificare l'integrità dell'impianto nei suoi vari componenti:Nodo Equipotenziale, Conduttori di Terra, Conduttori di Protezione, Conduttori Equipotenziali, Dispersori
2 | Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili
3 | Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione
PROVE E MISURE
1 | Eseguire la prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali, verificando che vi sia continuità tra le masse e d il nodo di terra, tra le masse estranee ed il nodo di terra [allegare esito delle prove]
2 | Mediante il METODO VOLTMETRICO eseguire la misura della resistenza di terra, il cui valore Rt, sulla base dei valori comunicati dall'Ente Distributore IE=40A, tint>10s, Vn=15kV, Neutro Compensato, deve essere inferiore a 2,7 ohm [allegare esito della prova]
3 | Misura dell'anello di guasto Zg: Fase Trasformatore-Conduttore Fase-PE QPC-Centro Stella Trasformatore [a monte dell'Interruttore Generale BT di Macchina- Vedi Schema Allegato]
4 | Verificare che sia soddisfatta la relazione Uo/Zg>Ia, dove Uo=tensione nominale verso terra (230V), Zg=impedenza totale del circuito di guasto franco a massa in ohm, Ia=corrrente, dalla caratteristica d'intervento, che provoca l'interruzione automatica dell'interruttore MT [Fusibile MT] entro 5s [allegare esito della prova]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | Firma Operatore
NA: NON APPLICABILE
Firma Responsabile Impianto