## ANNUALE SCOMPARTO RZ
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA SCOMPRZDEP.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
SCOMPARTO RZDEPOSITO
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire la manovra di estrazione del carrello raddrizzatore con l'apposita attrezzatura (Sezionato fuori servizio).
2 | All'interno della cella raddrizzatore eseguire un esame visivo degli otturatori azionati meccaniccamente dal carrello, degli interblocchi meccanici, del meccanismo di avanzamento e guida ddel raddrizzatore, del connettore per il collegamento dei circuiti ausiliari, dei finecorsa di segnalazione della posizione del raddrizzatore, del sistema di messa a terra del carrello raddrizzatore per tutta la corsa da inserito ad estratto, dei contatti di sezionamento fissi
3 | Verificare l'integrità delle serrande, della funzionalità dei dispositivi meccanici di movimento e blocco
4 | Verifica dell'attuazione dei finecorsa di inserito e sezionato
5 | Verifica dei dispositivi d'inserimento e blocco sul carrello ed eventuale necessità di lubrificazione
6 | Manovrare e controllare il corretto funzionamento dei carrelli raddrizzatori, sezionatori e sezionatori di terra
7 | Pulizia generale della cella del raddrizzatore e di tutte le apparecchiature accessorie. Verifica delle connessioni, del regolare funzionamento dei dispositivi elettrici e meccanici di manovra, delle segnalzioni ed ei blocchi secondo lo schema dell'impianto SSE.
8 | Pulizia generale con stracci asciutti di tutte le parti metalliche ed isolanti, delle sbarre , degli isolatori,ecc costituenti la prte fissa ed il carrello
9 | Verificare l'allineamento delle pinze d'estrazione sul carrello e dei relativi innessti nelle parti fisse; ingrassare con vaselina (o prodotto similare) i contatti fissi e mobili
10 | Verificare il serraggio della bulloneria, sia quella preposta al sostegno delle apparecchiature che quelle di accoppiamento e fissaggio delle sbarre 750Vcc
11 | Verificare l'integrità dei collegamenti di messa a terra di tutte le apparecchiature elettriche e pannellature
12 | Dopo aver eseguire la pulizia di tutte le parti isolanti, la rimozione della polvere, il controllo delle connessioni, il controllo serraggio bulloneria ed effettuare una misura della resistenza di isolamento della sbarra positiva (Nota detta misura sara effettuata da Personale PEI che avrà preventivamente controllato e verificato la sussitenza di tutte condizioni tecnico-operative per eseguire detta misura in condizioni di sicurezza: Interruttori MT aperti e sezionatori di terra chiusi, carrelli raddrizzatori sezionati ed estratti (fuori servizio), extrarapidi sezionati ed estratti (fuori servizio), sezionatori di terra del Quadro di corrente continua chiusi, sezionatori bipolari sbarre omnibus aperti)
13 | Esguire un'ispezione dei cavi C.A.. 1,8/3kV nel loro percorso, rilevando a vista lo stato di conservazione, nel caso di presunti danneggiamenti effettuare una misura della resistenza di isolamento ed infine eseguire un esame visivo dei termianli al fine di accertare eventauli surriscaldamenti
14 | Dopo aver avuto l'accesso tramite portella frontale all'interno della Cella logica di comando protezioni e misure, eseguire una ispezione visiva dei relè ausilairi, degli interruttori di protezione BT, del relè di rilevazione guasto a terra (64), del relè inversione di energia (32), del relè (45) e del relè (59) e centralina rilevazione temperatura dei dissipatori dei diodi
15 | Pulizia delle apparecchiature avendo l'accortezza di non danneggiare i collegamenti elettrici.
16 | Vericare il serraggio dei morsetti dei collegamenti elettrici dei relè ausilairi, degli interruttori di protezione BT, del relè di protezione
17 | Verificare e provare i circuiti di inserimento e sezionamento del carrello; verifica generale delle logiche di comando e blocco, verifica delle misure e e segnalazioni
18 | Eseguire la funzionalità e la regolarità di tutta la serie di blocchi che impediscono errate manovre ed assicurano la giusta sequenza operativa (Pag. 17/102 del documento di progetto SA13CX00005 Relazione Tecnica SEZIONE IN CORRENTE CONTINUA)
19 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni tecniche e di sicurezza contenute nel Manuale installazione, Uso e MTZ:del Quadro CC
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto

## ANNUALE RZDEP
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA RZDEP |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
CARRELLO GRUPPO RADDRIZZATORE RZDEPOSITO
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire la manovra di estrazione del carrello raddrizzatore
3 | In posizione di estratto verificare l'integrità del ponte di Graetz, delle apparecchiature accessorie della cella, delle connessioni di potenza e dei collegamenti per la messa a terra
4 | Pulizia accurata con stracci asciutti delle parti isolanti, delle superfici dei radiori dei diodi, dei fusibili dei gruppi RC, delle reistenze e dei consendatori dei circuiti soppressori di distrurbi
5 | Verifcare il serraggio di viti, dei dadi e dei morsetti di tutte le apparecchiature ausiliarie ed accessorie
6 | Lubrificare tutti i perni e verificare il regolare funzionamento meccanico delle apparecchiature e dei congegni di manovra seguendo le istruzioni delle case costruttici
7 | Verifica dello stato di efficienza delle appparecchiature ausiliarie ed accessorie , dei circuiti elettrici di comando, segnalazione blocchi e condizioni, seguendo caso per caso lo schema elettrico in dotazione alla sottostazione (SSE)
8 | Verifica funzionalità centralina controllo della tempertaura e verifica dei valori della tempertura di allarme e di scatto
9 | Controllo isolamento termosonde scollegate dalla centralina
10 | Controllo funzionalità termosonde PT 100/PTC
11 | Pulire con panno asciutto le superfici dello shunt per l'inserzione del trasduttore di corrente 3.000A-60mV, del trasduttore di corrente in fibra ottica per la misura della corrente di gruppo (presente in un solo scomparto)
12 | Veriifcare le connessioni ed i collegamenti elettrici tra gli scomparti adiacenti per realizzare lo schema elettrico previsto nell'impianto in oggetto
13 | Ingrassaggio delle connessioni elettriche rimuovendo preventivamente il grasso usurato dalle superfici di contatto (tra le pinze dei contatti di sezionamento e gli innesti fissi). Pulire con alcol denaturato ed applicare un sottile strato di grasso per co
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto

## VANO SBARRE OMNIBUS
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA SBOMNIBUS.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
VANO SBARRE OMNIBUS
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Pulizia generale ed accurata con stracci asciutti di tutte le parti metalliche e isolanti, delle sbarre positiva e negativa e degli isolatori
2 | Verifcare il serraggio della bulloneria di accoppiamento e fissaggio delle sbarre a 750Vcc e dei terminali dei cavi negativi
3 | Verifcare il serraggio dei morsetti del relè rilevazione guasto a terra TO64D
4 | Verifica dell'integrità dei collegamenti di messa a terra delle pannellature
4 | Esguire un'ispezione dei cavi C.C. 4kV dei negativi nel loro percorso, rilevando a vista lo stato di conservazione, nel caso di presunti danneggiamenti effettuare una misura della resistenza di isolamento ed infine eseguire un esame visivo dei termianli al fine di accertare eventauli surriscaldamenti
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto

## RELE PROTEZIONI
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA RELE' PROTEZIONI.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
PROTEZIONI RADDRIZZATORE DEPOSITO
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Controllo visivo dell'integrità dei relè 26, 32 e 64
2 | Controllo visivo dell'integrità dei cavi di alimentazione e di trasmissione segnali
3 | Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti di alimentazione e di trasmissione
4 | Controllo visivo del funzionamento dei led di segnalazione
5 | Verificare i valori di taratura dei parametri: corrente di soglia e tempo di intervento impostati per i relè 26, 32 e 64 [vedi Allegato Tarature]
6 | Verificare il regolare funzionamento dei relè 32 e 64 mediante l'apposito tasto di prova.
7 | Nella Cella logica di comando, protezioni e misure effettuare la pulizia delle apparecchiature avendo l'accortezza di non danneggiare i collegamenti elettrici e non modificare i disposistivi di taratura dei temporizzatori
8 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'uso e Manutenzione del Costruttore [Microelettrica Scientifica]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto
Visto Responsabile ISAT