## ANNUALE
REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_1 MERCALLI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA IMPT.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
IMPIANTO DI MESSA A TERRA SSE -
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Controllo dello stato di conservazione eseguendo il controllo visivo per verificare l'integrità dell'impianto nei suoi vari componenti:Nodo Equipotenziale, Conduttori di Terra, Conduttori di Protezione, Conduttori Equipotenziali, Dispersori
2 | Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili
3 | Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione
PROVE E MISURE
1 | Eseguire la prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali, verificando che vi sia continuità tra le masse e d il nodo di terra, tra le masse estranee ed il nodo di terra [allegare esito delle prove]
2 | Mediante il METODO VOLTMETRICO eseguire la misura della resistenza di terra, il cui valore Rt, sulla base dei valori comunicati dall'Ente Distributore IE=40A, tint>10s, Vn=15kV, Neutro Compensato, deve essere inferiore a 2,7 ohm [allegare esito della prova]
3 | Misura dell'anello di guasto Zg: Fase Trasformatore-Conduttore Fase-PE QSA-Centro Stella Trasformatore [a monte dell'Interruttore Generale BT di Macchina- Vedi Schema Allegato] -LAVORO ELETTRICO A CONTATTO: prediporre Piano di Lavoro - Intervento eseguibile esclusivamnete da una PES-PEI con il idonei DPI: Guanti isolanti, vestiario ad isolamento elettrico, non propagante la fiamma, scarpe elettricamente isolanti, elmetto con visiera di protezione, in più pedana e/o tappetino isolante
4 | Verificare che sia soddisfatta la relazione Uo/Zg>Ia, dove Uo=tensione nominale verso terra (230V), Zg=impedenza totale del circuito di guasto franco a massa in ohm, Ia=corrrente, dalla caratteristica d'intervento, che provoca l'interruzione automatica dell'interruttore MT [Fusibile MT] entro 5s [allegare esito della prova]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
| REG.: REGOLARE | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE | Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto