## ANNUALE 89L 89T
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CABINA MT/BT |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE CABINA MT/BT
|  | IMPIANTO: CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT SEDE TERRITORIALE FERROVIARIA SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA 89L-89T.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': ANNUALE
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE: ANNUALI [QUADRO SCOMPARTO INTERRUTTORE MT SF6]
SEZIONATORE DI LINEA 89L - SEZIONATORE DI TERRA 89T
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità degli isolatori
2 | Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori
3 | Eliminare eventuali ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuni materiali
4 | Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione
5 | Verificare l'efficacia degli interblocchi meccanici e/o elettrici tra sezionatore di linea [89L] e sezionatore di terra [89T]
6 | Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione
7 | Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra
8 | Verificare la continuità dei conduttori di messa terra del sezionatore di terra [89T]
9 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'uso e Manutenzione del Costruttore [ABB, Schneider, Siemens,altro]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
NA: NON APPLICABILE
Firma Responsabile Impianto

## ANNUALE QUADRO MT
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA QMTD.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': ANNUALE [SCOMPARTO INTERRUTTORE MT 52D]
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire la pulizia interna ed esterna dello scomparto con aspirapolvere
2 | Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti
3 | Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità delle apparecchiature
4 | Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti
5 | Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni
6 | Veriifcare la continuità dei conduttori di terra delle strutture metalliche (schermi, portelle) e delle apparecchiature installate
7 | Richiudere il quadro e veriifcare l'efficacia dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc) che impediscono l'accesso alle parti in tensione
8 | Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati
9 | Verificare l'efficienza dell'illuminazione interrna allo scomparto
10 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'uso e Manutenzione del Costruttore [ABB, Schneider, Siemens,altro]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | Firma Operatore
NA: NON APPLICABILE
Firma Responsabile Impianto

## ANNUALE 52D
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA DGD.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': ANNUALE [SCOMPARTO INTERRUTTORE MT 52D]
INTERRUTTORE MT 52L IN SF6 [GENERALE ARRIVO ENEL]
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne l'integrità (parti in resina)
2 | Verificare l'indicazione del dispositivo di segnalazione dello stato della pressione del gas SF6, in alternativa rivolgersi al Servizio Assistenza del Costruttore
3 | Verificare l'efficienza dei comandi manuali di Apertura e Chiusura
4 | Veriifcare l'efficienza del circuito di apertura simulando l'intervento delle protezioni
5 | Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione
6 | Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra
7 | Esame a vista del comando e della trasmissione
8 | Verificare la tensione di alimentazione degli accessori elettrici del comando
9 | Verifica del corretto funzionamento dei motori elettrici di comando e dei servomeccanismi di comando (molle, leve, interblocchi, ecc.).
10 | Per i cuiti ausilairi controllare il funzionamento delle segnalazioni e del comando motorizzato (dove previsto)
11 | Controllo funzionalità interblocchi meccanici e/o elettrici [trascinamento in apertura dell'interruttore BT a protezione del trafo - blocco a chiave tra interruttore BT e sezionatore 89T]
12 | Controllare lo stato di conservzione delle molle
13 | Misurare la resistenza di isolamento ogni 5 anni
14 | Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari
15 | Controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commuttotatori, pulsanti, lampade, ecc, verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto
16 | Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura, verificare l'effienza delle aparecchiature ausiliarie (contattori, relè, ecc) alimentandole e disalimentandole, ove possibile o effettuando veriifca con strumento
17 | Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel funzionamento sono soggette a movimento (fine, corsa, rinvio per manopole,)
18 | Lubrificare con prodotto specifico i punti di caricamento delle molle e del comando, i punti di caricamentodella molla di apertura e gli agganci di chiusura e apertura
19 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'uso e Manutenzione del Costruttore [ABB, Schneider, Siemens,altro]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | Firma Operatore
NA: NON APPLICABILE
Firma Responsabile Impianto

## RELE' DI PROT 52D
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA PGD.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': ANNUALE [SCOMPARTO INTERRUTTORE MT 52D]
RELE' DI PROTEZIONE MT DI MASSIMA CORRENTE: 50-51-51N
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Controllo visivo dell'integrità dell'apparecchiatura e pulizia
2 | Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici [I>/t>], [I>>,t>>], [Io>,to>] [vedi Fogli tarature allegati]
3 | Verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente
4 | Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti.
5 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'uso e Manutenzione del Costruttore [THYTRONIC]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | Firma Operatore
NA: NON APPLICABILE
Firma Responsabile Impianto