TARATURE DISPOSITIVI RELE’ DI PROTEZIONE SSE METROPOLITANA DI SUPERFICIE DI SASSARI

INDICE

1.	Scopo	3

2.	Sezione media tensione	4

2.1	scomparto arrivo MT ENEL (52L)	4

2.1.1	TA SCOMPARTO INGRESSO ENEL	4

2.1.2	PROTEZIONE MULTIFUNZIONE DI MASSIMA CORRENTE TRIFASE + TERRA FIR TIPO MX3AM30A	4

2.2	SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 1 (52G1)	6

2.2.1	TA SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 1	6

2.2.2	PROTEZIONE MULTIFUNZIONE DI MASSIMA CORRENTE TRIFASE + TERRA FIR TIPO MX3AM30A	6

2.3	SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 2 (52G2)	8

2.3.1	TA SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 2	8

2.3.2	PROTEZIONE MULTIFUNZIONE DI MASSIMA CORRENTE TRIFASE + TERRA FIR TIPO MX3AM30A	8

2.4	SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 3 (DEPOSITO) (52G3)	9

2.4.1	TA SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 3	9

2.4.2	PROTEZIONE MULTIFUNZIONE DI MASSIMA CORRENTE TRIFASE + TERRA FIR TIPO MX3AM30A	9

3.	Sezione di conversione alternata-continua	11

3.1	. Trasformatore di gruppo	11

3.1.1	Protezione termica T154 (rilievo della temperatura tramite una sonda Pt100 per ogni colonna)	11

3.2	. Unità di conversione alternata-continua – Scomparto raddrizzatore	11

3.2.1	Protezione termica raddrizzatori T538	11

3.2.2	Protezione contro i guasti a terra (64G1 – 64G2 – 64D) UBO-TO64	11

3.2.3	Protezione contro inversione di corrente (32G1 e 32G2)	11

4.	Sezione in corrente continua (scomparti alimentatori di linea e DI DEPOSITO)	12

4.1	Interruttore extrarapido	12

4.2	Relè prova linea DIA-LP	12

4.3	Protezione e diagnostica relè DIA-IGT	12

4.4	Protezione contro i guasti a terra (64F1 – 64F2 – 64F3 – 64F4) UBO-TO64	14

5.	Sezione MESSA A TERRA ROTAIE DI CORSA	15

5.1	Relè 45	15

5.2	Relè 59	15

5.3	Relè di corrente 76 (in serie al chiuditore di terra) 76SSE	16

6.	SEZIONE DI BASSA TENSIONE SERVIZI AUSILIARI	17

6.1	Trasformatore dei servizi ausiliari	17

6.2	Scomparto distribuzione BT	17

6.2.1	Relè di controllo isolamento 110 Vcc (polarità a terra)	17

# Scopo

Scopo del presente documento è indicare le tarature che devono essere verificate nella SSE prima della energizzazione della stessa.

L’impianto verrà esercito a 750 Vcc e le regolazioni indicate sono riferite a questo valore.

# Sezione media tensione

## scomparto arrivo MT ENEL (52L)

### TA SCOMPARTO INGRESSO ENEL

Il TA in ingresso ha corrente primaria 300 A.

### PROTEZIONE MULTIFUNZIONE DI MASSIMA CORRENTE TRIFASE + TERRA FIR TIPO MX3DK5600-AREVA (Adeguamento DK5600)

| Protezione di massima corrente tripolare | CAMPO DI TARATURA | TARATURA |
| --- | --- | --- |
| Corrente nominale di fase impostabile | (1A – 5A) | 5A |
| Regolazioni I° soglia I> | (0,1-5)In/OFF | 0,7 In/ON (210 A/Primari) |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | (0,00 – 9,99) s | 0,00s |
| Caratteristica tempo intervento |  | Indipendente |
| Ritardo scatto tempo indipendente t1[T>] | (0,02 – 99,99) s | 0,43s |
| Ritardo scatto tempo inverso secondo IEC 255-4 t1 | Curva A-B-C | NON UTILIZZATO |
| Moltiplicatore K | (0,01 – 30) | NON UTILIZZATO |
| Regolazioni II° soglia I>> | (0,1-40) In/OFF | 2 In/ON (600 A/Primari) |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | (0,00 – 9,99) s | 0,00s |
| Ritardo scatto tempo indipendente t2 [T>>] | (0,02 – 99,99) s | 0,05s |
| Regolazioni III° soglia I>>> | (0,1-40) In/OFF | 2 In/ON (600 A/Primari) |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | (0,00 – 9,99) s | NON UTILIZZATA |
| Ritardo scatto tempo indipendente t3[T>>>] | (0,02 – 99,99) s | 0,05 |
| Tempo raddoppio soglia t3ACC | (0,02 – 99,99)s/OFF | NON UTILIZZATA |
| Protezione di massima corrente omopolare |  |  |
| Corrente nominale di terra Ion | (1A – 5A) | 1 A |
| Regolazioni prima soglia Io> | (0,002-4) Ion/OFF | 0,01Ion/ON (1A/Primari) |
| Caratteristica soglia Io> |  | NON DIREZIONALE |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | (0,00 – 9,99) s | 0,00s |
| Caratteristica tempo intervento |  | Indipendente |
| Ritardo scatto To1 | (0,02 – 600) s | 0,1s |
| Ritardo scatto tempo inverso secondo IEC 255-4 t1 | Curva A-B-C | NON UTILIZZATO |
| Moltiplicatore K | (0,01 – 30) | NON UTILIZZATO |
| Regolazioni seconda soglia Io>>(A), modo direzionale:67.S2 | (0,002-0,8) Ion/OFF | 0,5*Ion/OFF(50A/Primari) |
| Ritardo scatto tempo indipendente To2 | (0,02 – 600) s | 0,1s |
| Regolazioni terza soglia Io>>>, modo direzionale | (0,002-0,8) Ion/OFF | OFF |
| Soglia di tensione omopolare Uo(V)>>> | (0,004 – 0,5)Uon/OFF | OFF |
| Prima soglia corrente Io>(A): mod.dir. 67.S1 | (0,002 – 0,4)Ion/OFF | OFF |

| Regolazioni accessorie | CAMPO DI TARATURA | TARATURA |
| --- | --- | --- |
| Corrente nominale primaria TA fase | 10 – 10000 A | 300 A |
| Corrente nominale secondaria TA fase | 1 – 5 A | 5 A |
| Corrente nominale primaria TA terra | 10 – 10000 A | 100 A |
| Corrente nominale secondaria TA terra | 1 A | 1 A |
| Frequenza nominale fn | 50 – 60 Hz | 50 Hz |
| Durata minima impulso relè finali timp | 0,02 – 1 s | 1 s |
| Tempo d’arco interruttore t52 | 0,01 – 0,1 s | 0,02s [20ms] |
| Temporizzatore addizionale tX1 | 0,02 – 600 s | 0,02 |
| Temporizzatore addizionale tX2 | 0,02 – 600 s | 0,02 |
| Temporizzatore addizionale tX3 | 0,02 – 600 s | 0,02 |
| Tempo mancata apertura interruttore tBF | 0,02 – 1 s /OFF | OFF |

| RELE’ |  |  |  |  | MATRICE DI CONTROLLO |  | LEDS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DESCRIZIONE | FUNZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato prima soglia fase | I> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  | Scatto prima soglia di fase | I> trip | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato seconda soglia fase | I>> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  | Scatto seconda soglia di fase | I>> trip |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato terza soglia fase | I>>> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  | Scatto terza soglia di fase | I>>> trip |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto fase A | IA trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto fase B | IB trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto fase C | IC trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato prima soglia terra | Io> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto prima soglia di terra | Io> trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato seconda soglia terra | Io>> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  | Scatto seconda soglia di terra | Io>> trip |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato terza soglia terra | Io>>> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  | Scatto terza soglia di terra | Io>>> trip |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto mancata apertura interruttore | Bf trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fine tempo temporizzazione TX1 | t_X1 trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fine tempo temporizzazione TX2 | t_X2trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fine tempo temporizzazione TX3 | t_X3trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Primo ingresso digitale alimentato | ING DIG 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | Secondo ingresso digitale alimentato | ING DIG 2 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  | X |  | Terzo ingresso digitale alimentato | ING DIG 3 |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  | Durata minima impulso | t_IMP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Funzionamento bistabile | MEMOR | X | X | X | X | X | X | X | X |

## SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 1 (52G1)

### TA SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 1

Il TA in ingresso ha corrente primaria 100 A.

### PROTEZIONE MULTIFUNZIONE DI MASSIMA CORRENTE TRIFASE + TERRA FIR TIPO MX3AM30A

| Protezione di massima corrente tripolare | CAMPO DI TARATURA | TARATURA |
| --- | --- | --- |
| Corrente nominale di fase impostabile | 1A – 5A | 5A |
| Regolazioni prima soglia I> | 0,1-5 In/OFF | 1,15In/ON (115 A primari) |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 9,99 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente t1 | 0,02 – 99,99 s | 20 s |
| Ritardo scatto tempo inverso secondo IEC 255-4 t1 | A-B-C | NON UTILIZZATO |
| Moltiplicatore K | 0,01 - 30 | NON UTILIZZATO |
| Regolazioni seconda soglia I>> | 0,1-40 In/OFF | 1,6 In/ON (160 A primari) |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 9,99 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente t2 | 0,02 – 99,99 s | 0,1 s |
| Regolazioni terza soglia I>>> | 0,1-40 In/OFF | 5 In/ON (500 A primari) |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 9,99 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente t3 | 0,02 – 99,99 s | 0,02 |
| Tempo raddoppio soglia t3ACC | 0,02 – 99,99s/OFF | NON UTILIZZATO |
| Protezione di massima corrente omopolare |  |  |
| Corrente nominale di terra Ion | 1A – 5A | 1 A - (Ponticello per settare 1A) |
| Regolazioni prima soglia Io> | 0,02-2 Ion/OFF | OFF |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 9,99 s | NON UTILIZZATO |
| Ritardo scatto tempo indipendente to1 | 0,02 – 99,99 s | NON UTILIZZATO |
| Ritardo scatto tempo inverso secondo IEC 255-4 to1 | A-B-C | NON UTILIZZATO |
| Moltiplicatore K | 0,01 - 30 | NON UTILIZZATO |
| Regolazioni seconda soglia Io>> | 0,1-10 Ion/OFF | NON UTILIZZATO |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 0,2 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente to2 | 0,02 – 99,99 s | NON UTILIZZATO |
| Regolazioni terza soglia Io>>> | 0,1-10 Ion/OFF | 0,02 Ion/ON |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 0,2 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente to3 | 0,02 – 99,99 s | 0,1 s |

| Regolazioni accessorie | CAMPO DI TARATURA | TARATURA |
| --- | --- | --- |
| Corrente nominale primaria TA fase | 10 – 10000 A | 100 A |
| Corrente nominale primaria TA terra | 10 – 10000 A | 100 A |
| Frequenza nominale fn | 50 – 60 Hz | 50 Hz |
| Durata minima impulso relè finali timp | 0,02 – 1 s | 1 s |
| Tempo d’arco interruttore t52 | 0,01 – 0,1 s | 0,20 |
| Temporizzatore addizionale tX1 | 0,02 – 600 s | 0,02 |
| Temporizzatore addizionale tX2 | 0,02 – 600 s | 0,02 |
| Temporizzatore addizionale tX3 | 0,02 – 600 s | 0,02 |
| Tempo mancata apertura interruttore tBF | 0,02 – 1 s /OFF | OFF |

| RELE’ |  |  |  |  | MATRICE DI CONTROLLO |  | LEDS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DESCRIZIONE | FUNZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato prima soglia fase | I> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  | Scatto prima soglia di fase | I> trip | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato seconda soglia fase | I>> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  | Scatto seconda soglia di fase | I>> trip |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | Avviamento ritardato terza soglia fase | I>>> start |  |  |  |  | X |  |  |  |
| X |  |  |  |  | Scatto terza soglia di fase | I>>> trip |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto fase A | IA trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto fase B | IB trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto fase C | IC trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato prima soglia terra | Io> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto prima soglia di terra | Io> trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato seconda soglia terra | Io>> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto seconda soglia di terra | Io>> trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | Avviamento ritardato terza soglia terra | Io>>> start |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | X |  |  |  | Scatto terza soglia di terra | Io>>> trip |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto mancata apertura interruttore | Bf trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fine tempo temporizzazione TX1 | t_X1 trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fine tempo temporizzazione TX2 | t_X2trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fine tempo temporizzazione TX3 | t_X3trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Primo ingresso digitale alimentato | ING DIG 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Secondo ingresso digitale alimentato | ING DIG 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Terzo ingresso digitale alimentato | ING DIG 3 |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  | Durata minima impulso | t_IMP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Funzionamento bistabile | MEMOR | X | X | X | X | X | X | X | X |

## SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 2 (52G2)

### TA SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 2

Il TA in ingresso ha corrente primaria 100 A.

### PROTEZIONE MULTIFUNZIONE DI MASSIMA CORRENTE TRIFASE + TERRA FIR TIPO MX3AM30A

Taratura identica a quella prevista per il gruppo 1 (52G1).

## SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 3 (DEPOSITO) (52G3)

### TA SCOMPARTO ALIMENTAZIONE GRUPPO 3

Il TA in ingresso ha corrente primaria 50 A.

### PROTEZIONE MULTIFUNZIONE DI MASSIMA CORRENTE TRIFASE + TERRA FIR TIPO MX3AM30A

| Protezione di massima corrente tripolare | CAMPO DI TARATURA | TARATURA |
| --- | --- | --- |
| Corrente nominale di fase impostabile | 1A – 5A | 5A |
| Regolazioni prima soglia I> | 0,1-5 In/OFF | 1,2 In/ON (60 A primari) |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 9,99 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente t1 | 0,02 – 99,99 s | 20 s |
| Ritardo scatto tempo inverso secondo IEC 255-4 t1 | A-B-C | NON UTILIZZATO |
| Moltiplicatore K | 0,01 - 30 | NON UTILIZZATO |
| Regolazioni seconda soglia I>> | 0,1-40 In/OFF | 1,5 In/ON (75 A primari) |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 9,99 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente t2 | 0,02 – 99,99 s | 0,1 s |
| Regolazioni terza soglia I>>> | 0,1-40 In/OFF | 8,6 In/ON (430 A primari) |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 9,99 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente t3 | 0,02 – 99,99 s | 0,02 s |
| Tempo raddoppio soglia t3ACC | 0,02 – 99,99s/OFF | NON UTILIZZATA |
| Protezione di massima corrente omopolare |  |  |
| Corrente nominale di terra Ion | 1A – 5A | 1 A - (Ponticello per settare 1A) |
| Regolazioni prima soglia Io> | 0,02-2 Ion/OFF | OFF |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 9,99 s | NON UTILIZZATO |
| Ritardo scatto tempo indipendente to1 | 0,02 – 99,99 s | NON UTILIZZATO |
| Ritardo scatto tempo inverso secondo IEC 255-4 to1 | A-B-C | NON UTILIZZATO |
| Moltiplicatore K | 0,01 - 30 | NON UTILIZZATO |
| Regolazioni seconda soglia Io>> | 0,1-10 Ion/OFF | NON UTILIZZATO |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 0,2 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente to2 | 0,02 – 99,99 s | NON UTILIZZATO |
| Regolazioni terza soglia Io>>> | 0,1-10 Ion/OFF | 0,02 Ion/ON |
| Ritardo segnalazione di avviamento t start | 0,00 – 0,2 s | 0,00 |
| Ritardo scatto tempo indipendente to3 | 0,02 – 99,99 s | 0,1 s |

| Regolazioni accessorie | CAMPO DI TARATURA | TARATURA |
| --- | --- | --- |
| Corrente nominale primaria TA fase | 10 – 10000 A | 50A |
| Corrente nominale primaria TA terra | 10 – 10000 A | 100 A |
| Frequenza nominale fn | 50 – 60 Hz | 50 Hz |
| Durata minima impulso relè finali timp | 0,02 – 1 s | 1 s |
| Tempo d’arco interruttore t52 | 0,01 – 0,1 s | 0,20 |
| Temporizzatore addizionale tX1 | 0,02 – 600 s | 0,02 |
| Temporizzatore addizionale tX2 | 0,02 – 600 s | 0,02 |
| Temporizzatore addizionale tX3 | 0,02 – 600 s | 0,02 |
| Tempo mancata apertura interruttore tBF | 0,02 – 1 s /OFF | OFF |

| RELE’ |  |  |  |  | MATRICE DI CONTROLLO |  | LEDS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DESCRIZIONE | FUNZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato prima soglia fase | I> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  | Scatto prima soglia di fase | I> trip | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato seconda soglia fase | I>> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  | Scatto seconda soglia di fase | I>> trip |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | Avviamento ritardato terza soglia fase | I>>> start |  |  |  |  | X |  |  |  |
| X |  |  |  |  | Scatto terza soglia di fase | I>>> trip |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto fase A | IA trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto fase B | IB trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto fase C | IC trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato prima soglia terra | Io> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto prima soglia di terra | Io> trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Avviamento ritardato seconda soglia terra | Io>> start |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto seconda soglia di terra | Io>> trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | Avviamento ritardato terza soglia terra | Io>>> start |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | X |  |  |  | Scatto terza soglia di terra | Io>>> trip |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scatto mancata apertura interruttore | Bf trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fine tempo temporizzazione TX1 | t_X1 trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fine tempo temporizzazione TX2 | t_X2trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fine tempo temporizzazione TX3 | t_X3trip |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Primo ingresso digitale alimentato | ING DIG 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Secondo ingresso digitale alimentato | ING DIG 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Terzo ingresso digitale alimentato | ING DIG 3 |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  | Durata minima impulso | t_IMP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Funzionamento bistabile | MEMOR | X | X | X | X | X | X | X | X |

# Sezione di conversione alternata-continua

## . Trasformatore di gruppo

### Protezione termica T154 (rilievo della temperatura tramite una sonda Pt100 per ogni colonna)

- T:	120°C (allarme)

- T:	140°C (blocco)

## . Unità di conversione alternata-continua – Scomparto raddrizzatore

### Protezione termica raddrizzatori T538

- Allarme taratura sonda 1	160°

- Blocco taratura sonda 2	170°

### Protezione contro i guasti a terra (64G1 – 64G2 – 64D) UBO-TO64

- I:	10A

- t:	0.1 s

### Protezione contro inversione di corrente (32G1 e 32G2)

- I:	150A

- t:	0.1 s

# Sezione in corrente continua (scomparti alimentatori di linea e DI DEPOSITO)

## Interruttore extrarapido

- Campo previsto	2B

- Punto di taratura 	2000 A

## Relè prova linea DIA-LP

- N°di prove:	3

- t:	30s (tra una prova e l’altra).

- R per l’extrarapido 1 (2 veicoli in linea):	5 ohm

- R per l’extrarapido 2 (3 veicoli in linea):	3,3 ohm

- R per l’extrarapido Deposito (4 veicoli in deposito):	2,5 ohm

## Protezione e diagnostica relè DIA-IGT

L’indicazione 1, 2, 3 e 4 della funzione FRELAY è equivalente a R1, R2, R3 e R4 presente sugli schemi funzionali e indica i relè interni della protezione.

Il relè R5 è programmato di default e segnala il fault della protezione o il superamento del massimo di manovre consentito.

Per quanto riguarda il numero di manovre il 90% del valore impostato costituisce la soglia di allarme mentre il 100% è la soglia di blocco (relè R5).

Le diciture dei parametri sottoindicati corrispondono a quelle visualizzate sul display della protezione.

La taratura del DIA-IGT è da realizzare sull’impianto in funzione delle caratteristiche di esercizio

Di seguito diamo un esempio di taratura standard.

- SETTINGS (da tarare in seguito in funzione dei dati di esercizio)

|  | Feeder 1 | Feeder 2 | Feeder Deposito | Feeder S.Maria di Pisa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ip: | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA | corrente nominale shunt |
| Ii: | 2,5 KA | 2,5 KA | 2 KA | 2,5 KA | corrente nominale interruttore |
| It: | 0,5 KA | 0,6 KA | 0,6 KA | 0,5 KA | corrente termica del carico |
| Ne: | 600 | 600 | 600 | 600 | numero di manovre elettriche |
| Ni: | 100 | 100 | 100 | 100 | numero di manovre di interruzione |
| Nm: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | numero di manovre meccaniche |
| I>/Ii: | 0,7 (1750 A) | 0,7 (1750 A) | 1 (2000 A) | 0,6 (1.500 A) | soglia intervento max corrente |
| tI>: | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms | tempo di ritardo max corrente |
| A/msD: | 100 | 100 | 100 | 100 | soglia di riconoscimento discontinuità |
| A/ms>: | 500 | 500 | 500 | 500 | soglia intervento max I/t |
| A/msE: | 30 | 30 | 30 | 30 | soglia di calcolo esponenziale |
| DR>: | 0,5Ii(1250A) | 0,5Ii(1250A) | 1,0Ii(2000A) | 0,5Ii(1.250A) | soglia intervento DR> |
| tEX: | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | tempo di osservazione |
| tc: | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | costante termica del carico (cavi) |
| Ta/n: | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | soglia di preallarme termico |
| Tc/n: | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | soglia di temperatura a cui si autorizza la richiusura |
| t2: | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | tempo di intervento funzione I2t |
| tB0: | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms | tempo di oscuramento all’avviamento |
| iEn: | 4 | 4 | 4 | 4 | numero campionamenti |

FRELAY(Denominazione – Designazione Relè)

I>:		----

tI>:	 [3]

dI>:	 [3]

DR>:	 [3]

T>: 	[3]

Ta:	----

I2t:	----

0.9N:	 [4]

## Protezione contro i guasti a terra (64F1 – 64F2 – 64F3 – 64F4) UBO-TO64

- I:	10A

- t:	0.1 s

# Sezione MESSA A TERRA ROTAIE DI CORSA

## Relè 45

- Costruttore 	MICROELETTRICA SCIENTIFICA

- Tipo	UB0/F-45

- Soglia di intervento Vs	40  170 V

- Passo di regolazione 	2 V

- Precisione	 2 V

- Regolazione ritardo intenzionale	0  8,5 secondi

- Passo di regolazione 	0,1 secondi

- Tarature

- Soglia di intervento Vs	80 V

- Tempo ritardo intenzionale	0 secondi

## Relè 59

- Costruttore 	MICROELETTRICA SCIENTIFICA

- Tipo	UB0/F-59

- Soglia di intervento Vs	40  170 V

- Passo di regolazione 	2 V

- Precisione	 2 V

- Regolazione ritardo intenzionale	0  8,5 secondi

- Passo di regolazione 	0,1 secondi

- Tempo minimo di intervento	0,08 secondi

- Tempo di intervento	0,08  8,58 secondi

- Tarature

- Soglia di intervento Vs	50 V

- Tempo ritardo intenzionale	0 secondi

## Relè di corrente 76 (in serie al chiuditore di terra) 76SSE

- Costruttore 	Microelettrica Scientifica

- Tipo	CIN 15/3

- Portata continuativa	380 A

- Campo di taratura in c.c.	240 - 600 - 875 A

- Taratura	240 A

# SEZIONE DI BASSA TENSIONE SERVIZI AUSILIARI

## Trasformatore dei servizi ausiliari

Protezione termica T154 (rilievo della temperatura tramite una sonda PT100 per ogni colonna)

- T:	120°C (allarme)

- T:	140°C (blocco)

## Scomparto distribuzione BT

### Relè di controllo isolamento 110 Vcc (polarità a terra)

Z:	400 kohm

V:	110Vcc

t:	1.5s