## ANNUALE IMS1
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_1 MERCALLI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA RELE' PROTEZIONI.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE: ANNUALE
INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE CON FUSIBILI TRAFO SA
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Fusibili MT-Verifica del fissaggio del dispositivo di sgancio dei fusibili e rispondenza dei dati nominali rispetto a quelli di progetto
2 | Esame a vista e pulizia delle parti attive del sezionatore sotto carico e e del sezionatore di terra
3 | Controllo delle integrità delle parti isolanti del Sezionatore sotto carico e dei Fusibili
4 | Controllo e regolazione delle trasmissioni del sezionatore sotto carico, del Sezionatore di terra e Fusibili
5 | Controllo generale e verifica condizioni di installazione del Sezionatore sotto carico, del Sezionatore di terra e dei Fusibili
6 | Pulizia di tutte le parti isolanti del Sezionatore sotto carico, del Sezionatore di terra e dei Fusibili
7 | Pulizia e lubrificazione di tutti imeccanismi e leverismi
8 | Verifica e controllo della distanza dei contatti del Sezionatore sotto carico e del Sezionatore di terra
9 | Verifica e controllo delo stato di usura el Sezionatore sotto carico e del Sezionatore di terra
10 | Verifica e controllo della funzionalità dei blocchi ed interblocchi elettrici e meccanici, esecuzione delle manovre relative (simulare che l'intervento di un fusibile e/o dello sganciatore di apertura provochi l'apertura dell'interruttore BT sul rispettivo montante)
11 | Effettuare l'ingrassaggio/lubrificazione dei contatti fissi e mobili dei sezionatori [89LSA] e [89TSA] con esclusione di quelli d'arco
12 | Verifica dell'inserzione delle lame di contatto dell'IMS [89SA] e del ST [89TSA]
13 | Verifica e controllo del serraggio delle connessioni
14 | Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra [89TSA]
15 | Verificare la continuità dei conduttori di messa terra del sezionatore di terra [89TSA]
16 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'uso e Manutenzione del Costruttore [ABB, Schneider, Siemens,altro]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | FIRMA Responsabile Impianto