## ANNUALE SCOMPARTO IR
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA IRL3.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
CELLA INTERRUTTORE EXTRARAPIDO 54F3 LINEA 3
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire la manovra di apertura dell'interruttore extrarapido, la manovra di sezionato in prova ed infine con l'apposita attrezzatura la manovra di estratto.
2 | All'interno della cella eseguire un esame visivo degli otturatori azionati meccaniccamente dall'IR, degli interblocchi meccanici, del meccanismo di avanzamento e guida dell'IR, del connettore per il collegamento dei circuiti ausiliari, dei finecorsa di segnalazione della posizione dell'IR, del sistema di messa a terra del carrello dell'IR per tutta la corsa da inserito ad estratto, dei contatti di sezionamento fissi delle scaldiglie
3 | Eseguire, dopo aver asportato il pannello nella parte posteriore dello scomparto IR, un esame visivo della cella sbarra omnibus disposta orizzontalmente e della parte fissa del polo d'ingresso dell'IR.
4 | Eseguire, dopo aver asportato il pannello nella parte posteriore dello scomparto IR, un esame visivo della cella uscita linea.
5 | All'interno della cella uscita linea eseguire un esame visivo dello shunt e del trasduttore per le misure di corrente "uscita linea" e per l'alimentazione del DIA-IGT, la parte di potenza del relè prova linea, i terminali per il collegamento dei cavi di potenza, il sezionatore di terra, il toroide del relè di terra, lo scaricatore di sovratensione.
6 | Eseguire la pulizia di tutte le parti isolanti, rimozione della polvere, controllo delle connessioni di potenza, controllo serraggio bulloneria, pulizia ed ingrassggio delle articolazioni meccaniche delle e pinze dei sezionatori di terra.
7 | Esguire un'ispezione dei cavi C.C. 4kV nel loro percorso, rilevando a vista lo stato di conservazione, nel caso di presunti danneggiamenti effettuare una misura della resistenza di isolamento ed infine eseguire un esame visivo dei termianli al fine di accertare eventauli surriscaldamenti
8 | Dopo aver avuto l'accesso tramite portella frontale all'interno della Cella logica di comando protezioni e misure, eseguire una ispezione visiva dei relè ausilairi, degli interruttori di protezione BT, dell'amperometro (segnalazione digitale tramite DIA-IGT), della parte logica del relè prova linea DIA-LP, del relè di protezione e diagnostica DIA-IGT, del relè di rilevazione guasto a terra (64).
9 | Eseguire la pulizia di tutte le parti isolanti, rimozione della polvere, controllo delle connessioni, controllo del serraggio della bulloneria e di tutte le viti in particolare di quelle che assicurano un contatto elettrico.
10 | Controllo dell'intervento della catena di protezioni, attraverso la simulazionedell'intervento di ciascun relè, in tutti i modi di protezione - INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI SEZIONATO - CIRCUITI AUSILIARI ALIMENTATI ( (vedasi Foglio n.17 RELE' DI PROTEZIONE - Manuale installazione, Uso e MTZ: quadro DIACLAD - RISCHI: L'attività richiede in genere interventi di forzamento. Usare tutte le precauzioni necessarie)
11 | Verifica della funzionalità delle apparecchiature attraverso il forzamento dei circuiti ausiliari e la simulazione di comandi esterni (fare riferimento allo schema funzionale per le modalità di tali forzamenti( (vedasi Foglio n.17 Manuale installazione, Uso e MTZ: quadro DIACLAD - RISCHI: L'attività richiede in genere interventi di forzamento. Usare tutte le precauzioni necessarie)
12 | Verifica del funzionamento dei circuiti di comando e dei circuiti ausiliari dell'interruttore extrarapido (circuito di apertura,chiusura, contatti di segnalazione( (vedasi Foglio n.17 Manuale installazione, Uso e MTZ: quadro DIACLAD - RISCHI: L'attività richiede in genere interventi di forzamento. Usare tutte le precauzioni necessarie)
13 | Verifica del serraggio di tutte le connessiioni del circuito di potenza, previa pulizia ed asportazione della polvere e/o detriti, verifica degli innesti fissi con apertura forzata delle serrande (vedasi Foglio n.18 Manuale installazione, Uso e MTZ: quadro DIACLAD - Condizioni:Circuiti ausiliari e di potenza disalimentati. Circuiti di potenza collegati a terra ed interruttore in posizone di "Estratto". RISCHI: L'attività richiede in genere interventi nella cella circuiti ausiliari e nella cella di alta tensione. Disalimentare tutti i circuiti.Usare tutte le precauzioni necessarie)
14 | Aportazione del grasso sporco dagli innesti fissi, pulizia con alcool, ingrassaggio con grasso MOLYCOTE CU 7439 PLUS o equivalente (vedasi Foglio n.18 Manuale installazione, Uso e MTZ: quadro DIACLAD - Condizioni:Circuiti ausiliari e di potenza disalimentati. Circuiti di potenza collegati a terra ed interruttore in posizone di "Estratto". RISCHI: L'attività richiede in genere interventi nella cella circuiti ausiliari e nella cella di alta tensione. Disalimentare tutti i circuiti. Usare tutte le precauzioni necessarie)
15 | Aportazione del grasso sporco dalle sbarre di terra, nella zona di contatto degli striscianti dell'interruttore, pulizia con alcool, ingrassaggio con grasso MOLYCOTE CU 7439 PLUS o equivalente (vedasi Foglio n.18 Manuale installazione, Uso e MTZ: quadro DIACLAD - Condizioni:Circuiti ausiliari e di potenza disalimentati. Circuiti di potenza collegati a terra ed interruttore in posizone di "Estratto". RISCHI: L'attività richiede in genere interventi nella cella circuiti ausiliari e nella cella di alta tensione. Disalimentare tutti i circuiti. Usare tutte le precauzioni necessarie)
16 | Pulizia ed ingrassaggio di tutti gli organi meccanici soggeti a movimento, in particoalre, i dispositivi di avanzamento interruttore, dispositivo di comando serrande, dispositivi di segnalazione meccanica, albero di comando del sezionatore di terra (vedasi Foglio n.18 Manuale installazione, Uso e MTZ: quadro DIACLAD - Condizioni:Circuiti ausiliari e di potenza disalimentati. Circuiti di potenza collegati a terra ed interruttore in posizone di "Estratto". RISCHI: L'attività richiede in genere interventi nella cella circuiti ausiliari e nella cella di alta tensione. Disalimentare tutti i circuiti. Usare tutte le precauzioni necessarie)
17 | Verifica della resistenza di isolamento delle sbarre di potenza tramite Megger a 500Vdc Risol = 100Mohm (vedasi Foglio n.18 Manuale installazione, Uso e MTZ: quadro DIACLAD - Condizioni:Circuiti ausiliari e di potenza disalimentati ed interruttore in posizone di "Estratto". RISCHI: L'attività richiede l'impiego di "Alta Tensione [500vdc]. Usare tutte le precauzioni necessarie)
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto

## ANNUALE IR 6030 EMC Tration
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA IRL3.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
INTERRUTTORE EXTRARAPIDO 54F3 LINEA 4
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire la manovra di apertura dell'interruttore extrarapido, la manovra di sezionato in prova ed infine con l'apposita attrezzatura la manovra di estratto.
2 | In posizione di sezionato in prova controllare il funzionamento degli strumenti di misura e delle segnalazioni ottiche. Registrazione del numero degli scatti.
3 | In posizione di estratto controllare integrità dell'interruttore extrarapido e delle apparecchiature accessorie della cella, controllo dell'integrità dei pannelli di segregazione e dei collegamenti all'impianto di terra.
4 | Pulizia generale della cella dell'extrarapido e di tutte le apparecchiature accessorie. Verifica delle connessioni, del regolare funzionamento dei dispositivi elettrici e meccanici di manovra, delle segnalzioni ed ei blocchi secondo lo schema dell'impianto SSE.
5 | Effettuare un'ispezione visiva dei contatti princiapli e dei contatti d'arco.
6 | Verifica oltre corsa dei contatti principali. Effettuare la pulizia, il controllo dell'usura dei contatti principali ed eliminare eventuali perlinature mediante spazzola metallica e pulire la superficie dei contatti con panno tipo "Scotch Brite" della 3M o equivalenti. Chiudere l'interruttore introducendo uno spessore di 2mm fra i contatti principali e verificare che la distanza trai contatti d'arco sia inferiore a 0.5mm (vedasi Foglio n.20 MTZ Ordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000). Icontatti principali fissi devono essere sostituiti qualora lo spessore "T" della pastiglia sia minore di 1mm o quando la quota "X" con interruttore chiuso sia minore di 2mm (vedasi Foglio n.20 MTZ Ordinaria - Fogli n.22-23 MTZ Straordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000).
Verifica dello scorrimento dei contatti d'arco. Effettuare la pulizia, il controllo dell'usura dei contatti d'arco ed eliminare eventuali perlinature mediante spazzola metallica e pulire la superficie dei contatti con panno tipo "Scotch Brite" della 3M o equivalenti. Il contatto d'arco fisso deve essere sostituito qualora la quota "B" sia inferiore di 18mm (vedasi Foglio n.22 MTZ Straordinaria - Manuale installazione, uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000). Il contatto d'arco mobile deve essere sostituito qualora la quota "A" sia minore di 16mm (vedasi Foglio n.22 MTZ Straordinaria - Manuale installazione, uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000).
7 | Verifica dello stato di metallizzazione del caminetto dopo aver messo lo stesso in posizione ruotata e verificare lo stato delle protezioni ceramiche. Pulire le protezioni ceramiche e soffiare l'interno del caminetto con aria secca per eliminare polvere e scorie ceramiche. Se le protezioni ceramiche risultano integre e non presentano tracce di metallizzazione, riposizionare il caminetto in posizione di lavoro (vedasi Foglio n.20 MTZ Ordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000).Se invece sono presenti tracce di metallizzazione, sopratttutto nella zona compresa fra le rampe d'arco provvedere alla rimozione della superficie contaminata come prescritto dal Costruttore (vedasi Foglio n.20 MTZ Ordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000). Per l'effettuazione della MTZ straordinaria del caminetto dove èrichiesta lo smontaggio del caminetto nei suoi diversi componenti si deve fare riferimento ai Fogli n.24-25 MTZ Straordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000.
8 | Verificare lil serraggio di tutte le viti in particolare di quelle che assicurano un contatto elettrico (vedasi Foglio n.21 MTZ Ordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000)
9 | Pulire con panno asciutto le superfici dei piani del magnete di ritenuta ed ingrassare leggermente con olio siliconico (vedasi Foglio n.21 MTZ Ordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000)
10 | Pulire con panno asciutto i materiali isolanti in particolare quelli che si trovano nelle vicinanze dei contatti asportando la polvere ed eventuali parti carbonizzate dall'arco (vedasi Foglio n.21 MTZ Ordinaria -Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000).
11 | Ingrassaggio delle connessioni elettriche rimuovendo preventivamente il grasso usurato dalle superfici di contatto (tra le pinze dei contatti di sezionamento e gli innesti fissi). Pulire con alcol denaturato ed applicare un sottile strato di grasso per contatti elettrici del tipo MOLYCOTE CU 7439 PLUS o equivalenti (vedasi Foglio n.21 MTZ Ordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000)
12 | Lubrificare con spray siliconico tipo ANDEROL 732 o equivalente le parti meccaniche del sistema di carica molle (vedasi Foglio n.21 MTZ Ordinaria - Foglio n.24 MTZ Straordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000)
13 | Verificare i circuiti elettrici e componenti relativi alla manovra di chiusra elettrica ed alla manovra di apertura elettrica (vedasi Foglio n.13 MTZ Ordinaria - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000)
14 | Verificare la calibrazione del livello di sgancio dello sganciatore diretto di massima corrente e per eventuali modifiche della taratura riferirsi al Foglio n.18 Messa in Servizio - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000)
14 | Per ulteriori interventi specifici: MANUTENZIONE CORRETTIVA seguire le istruzioni tecniche e di sicurezza contenute ai Fogli N. 28-29-30-31 Manutenzione Correttiva - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000 e ai Fogli N. 32-33 Accessori e parti di Ricambio - Manuale installazione, Uso e MTZ:interruttori extrarapidi serie IR6000
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto

## RELE PROTEZIONI
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA RELE' PROTEZIONI.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
PROTEZIONI INTERRUTTORE EXTRARAPIDO 54F3 LINEA 3
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Controllo visivo dell'integrità dell'apparecchiatura e pulizia
2 | Controllo visivo dell'integrità dei cavi di alimentazione, di controllo e di trasmissione segnali
3 | Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti di alimentazione, controllo e di trasmissione
4 | Controllo visivo di tutti gli ausiliari, relè, fusbili, interruttori, trasduttori di misura
5 | In posizone sezionato-prova controllo visivo e prova intervento protezioni
6 | Controllo visivo del funzionamento segnalatori stato-protezioni e diagnostica DIA-IGT: Display alfanumerico, led di segnalazione
7 | In posizione di sezionato-prova manovrare e controllare il funzionamento degli ausiliari dell'interruttore extrarapido
8 | Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici [I>]-Massima corrente, [tI>]-Massima corrente, ritardato, [dI>]-Massimo gradiente di corrente, [DR>]-Massima variazione di corrente, [Ta]-Temperatua di allarme, superamento I2t,superamento 90% numero manovra [0,9N] [vedi Allegato Tarature]
9 | Controllo visivo del funzionamento segnalatori stato-protezioni e diagnostica del prova linea DIA-LM1 (relè) + DIA-LP(pannello logica di controllo): Display alfanumerico, led di segnalazione
Pulizia delle apparecchiature contenute nel dispositivo di prova linea avendo l'accortezza di non danneggiare i collegamenti elettrici e pulizia del fusibile di protezione
10 | Verifica dei contatti di potenza del contattore con eleminazione delle eventuali perlinature mediante tela smeriglio
11 | Verifica dell'integrità del fusibile e del relativo contatto di segnalzione
12 | Verifica dell'integrità dei collegamenti elettrici, della messa a terra, del serraggio bulloni ed ausiliari
13 | In posizione sezionato-prova verificare il corretto funzionamento del prova linea DIA-LM1+DIA-LP
14 | Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici [vedi Allegato Tarature]
15 | In posizione sezionato-prova verificare il corretto funzionamento del Relè 64F1-Protezione guasto a terra
16 | Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici:Corrente d'intervento e tempo di intervento [vedi Allegato Tarature]
17 | Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'uso e Manutenzione del Costruttore [Microelettrica Scientifica]
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE |  |  |  |  | Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto
Visto Responsabile ISAT