## Testata
REGOLAZIONI RELE' DI PROTEZIONE E CURVE CARATTERISTICHE DELLA SELETTIVITA'
Impianto : | METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI - LINEA 1
Cagliari (Repubblica) - Monserrato (Gottardo)
3
2
1
2006-10-12 | 0 | EMISSIONE | Valli A.
Data | Rev. | Descrizione | DWG | CTRL

## Index
INDICE
1) DESCRIZIONE |  |  | Pag. | 3
2) REGOLAZIONI E DATI PER COSTRUZIONE CURVE |  |  | Pag. | 4
3) GRAFICO PROTEZIONE GENERALE E TRAFO 1800kVA |  |  | Pag. | 9
4) GRAFICO PROTEZIONE GENERALE E PARTENZA TRAFO AUX |  |  | Pag. | 10
5) GRAFICO PROTEZIONI GUASTO A TERRA |  |  | Pag. | 11
ALLEGATI: | FX01 | SCHEMATICO CABINA

## Dati
DATI ENTE DISTRIBUTORE ENERGIA ELETTRICA
Icc |  | 12.5 | kA |  | Curva
(nel punto di consegna) |  |  |  |  | Tempo | Corrente
[5 empty] | 900 | 12500
[5 empty] | 0.01 | 12500
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (GENERALE)
Rele' Tipo | Thytronic | SSG |  |  | Curva |  | TA = 300/5 A
Regolaz. | I> | 0.7 | 210 | A | Tempo | Corrente | To = 100/1 A
| tI> | 0.45 | s |  | 900 | 210
| I>> | 2.17 | 651 | A | 0.45 | 210
| tI>> | 0.1 | s |  | 0.45 | 651
| I>> | OFF |  |  | 0.1 | 651
[5 empty] | 0.1 | 90000
| Io> | 2 | A |  | Curva
| to> | 0.15 | s |  | Tempo | Corrente
[5 empty] | 900 | 2
[5 empty] | 0.15 | 2
[5 empty] | 0.15 | 900
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (PARTENZA TRAFO GRUPPO)
Rele' Tipo | Thytronic | SHG |  |  | Curva |  | TA = 100/5 A
[5 empty] | Tempo | Corrente
[5 empty] | 900 | 77
0.25 | 70 | 1.1 | 77 | A | 17.8571 | 77
0.25 | 70 | 1.5 | 105 | A | 3 | 105
0.25 | 70 | 2 | 140 | A | 1.25 | 140
0.25 | 70 | 3 | 210 | A | 0.46875 | 210
0.25 | 70 | 4 | 280 | A | 0.25 | 280
0.25 | 70 | 5 | 350 | A | 0.15625 | 350
0.25 | 70 | 6.4286 | 450 | A | 0.092991 | 450
[5 empty] | 0.03 | 450
Regolaz. | I> | 0.7 | 70 | A | 0.03 | 90000
| tI> | 0.25 | s
| I>> | 4.5 | 450 | A
| tI>> | 0.03 | s
| I>> | OFF
| Io> | 1 | A
| to> | 0.1 | s
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (PARTENZA TRAFO AUSILIARI CABINA)
Fusibile | Weber | FMT24 | In = 16 A |  | Curva
(Dati ricavati dalla curva tempo-corrente |  |  |  |  | Tempo | Corrente
tratta dal catalogo Weber) |  |  |  |  | 900 | 40
[5 empty] | 600 | 40
[5 empty] | 80 | 48
[5 empty] | 8 | 60
[5 empty] | 1 | 80
[5 empty] | 0.4 | 90
[5 empty] | 0.1 | 120
[5 empty] | 0.04 | 150
Su questa partenza e' stato inserito |  |  |  |  | 0.017 | 200
un rele' di protezione per guasto a terra
Rele' Tipo | Thytronic | DID |  |  | Curva |  | To = 100/1 A
Regolaz. | Io> | 1 | A |  | Tempo | Corrente
| to> | 0.1 | s |  | 900 | 1
[5 empty] | 0.1 | 1
[5 empty] | 0.1 | 900
CORRENTE DI SPUNTO DEI TRASFORMATORI
Pn = | 1800 | Potenza Nominale (kVA)
U1 = | 15 | Tensione Nominale Primaria (kV)
U2 = | 400 | Tensione Nominale Secondaria (V)
I1 = | 69.2841 | Corrente Nominale Primaria (A)
I2 = | 2598.1524 | Corrente Nominale Secondaria (A)
K = | 8.5 | Rapporto tra Ioi/I1
Ioi = | 588.9145 | Corrente di spunto del trasformatore (A) lato MT
Ti = | 0.425 | Costante di tempo del trasformatore (s)
e | Ioi/√2 | Ti (s) | t (s) | m (A)
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.01 | 366.0674
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.02 | 357.5546
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.03 | 349.2398
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.04 | 341.1183
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.05 | 333.1857
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.06 | 325.4375
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.07 | 317.8696
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.08 | 310.4776
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.09 | 303.2575
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.1 | 296.2053
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.2 | 234.1024
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.3 | 185.0201
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.4 | 146.2285
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.5 | 115.57
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.6 | 91.3394
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.7 | 72.189
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 0.8 | 57.0538
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1 | 35.6378
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.1 | 28.1659
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.15 | 25.0398
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.2 | 22.2606
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.3 | 17.5934
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.4 | 13.9047
2.7183 | 416.4255 | 0.425 | 1.6 | 8.6854
CORRENTE DI SPUNTO DEI TRASFORMATORI
Pn = | 125 | Potenza Nominale (kVA)
U1 = | 15 | Tensione Nominale Primaria (kV)
U2 = | 400 | Tensione Nominale Secondaria (V)
I1 = | 4.8114 | Corrente Nominale Primaria (A)
I2 = | 180.4273 | Corrente Nominale Secondaria (A)
K = | 14 | Rapporto tra Ioi/I1
Ioi = | 67.3595 | Corrente di spunto del trasformatore (A) lato MT
Ti = | 0.15 | Costante di tempo del trasformatore (s)
e | Ioi/√2 | Ti (s) | t (s) | m (A)
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.01 | 40.1027
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.02 | 37.5163
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.03 | 35.0968
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.04 | 32.8333
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.05 | 30.7158
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.06 | 28.7348
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.07 | 26.8816
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.08 | 25.148
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.09 | 23.5261
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.1 | 22.0088
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.2 | 11.2997
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.3 | 5.8015
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.4 | 2.9786
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.5 | 1.5292
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.6 | 0.78514
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.7 | 0.40311
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 0.8 | 0.20696
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 1 | 0.054554
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 1.1 | 0.028009
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 1.15 | 0.020069
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 1.2 | 0.01438
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 1.3 | 0.0073831
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 1.4 | 0.0037906
2.7183 | 47.6304 | 0.15 | 1.6 | 0.0009992
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (ALIMENTAZ. DA TRAFO AUSILIARI CABINA -BT)
Interrutt. | ABB-SACE | S4N250 | PR212/P | LSI In= | 250 | A | Kt = | 37.5
Curva
| I1 = | 0.7 | 175 | A | Tempo | Corrente
| t1 = | 3 | s (A) |  | 900 | 5.6
| I2 = | 6 | 1500 | A | 75 | 5.6
| t2 = | 0.1 | s |  | 1.47 | 40
| I3 = | 12 | 3000 | A | 0.1 | 40
| t3 = | 0.012 | s |  | 0.1 | 80
[5 empty] | 0.012 | 80
[5 empty] | 0.012 | 90000
| I²t = | 3307500 | A²s
CABINA DI RICE-TRASFORMAZIONE (PARTENZA DA QGSA)
Interrutt. | ELETTR. | S283 | C80 |  | 80 | A | Kt = | 37.5
Curva
[5 empty] | Tempo | Corrente
| In | %In | Ir |  | 900 | 2.3467
| 80 | 1.1 | 88 | A | 600 | 2.3467
| 80 | 1.2 | 96 | A | 180 | 2.56
| 80 | 1.3 | 104 | A | 90 | 2.7733
| 80 | 1.55 | 124 | A | 45 | 3.3067
| 80 | 1.7 | 136 | A | 30 | 3.6267
| 80 | 2.35 | 188 | A | 15 | 5.0133
| 80 | 3 | 240 | A | 8 | 6.4
| 80 | 4 | 320 | A | 5 | 8.5333
| 80 | 5 | 400 | A | 3 | 10.6667
| 80 | 6 | 480 | A | 2 | 12.8
| 80 | 7 | 560 | A | 1.5 | 14.9333
[5 empty] | 0.012 | 14.9333
[5 empty] | 0.012 | 90000

## TRgruppo
NOTE
A - Curva corrente inserz. Trafo da 1800 kVA
B - Curva rele' SHG protezione trasformatore
C - Curva rele' SSG Generale Impianto
E - Corrente di c.to c.to in MT (12,5kA)
E
C
A
B

## TRaux
NOTE
A - Curva corrente inserz. Trafo da 125 kVA
B - Curva fusibile FMT 16 A
C - Curva rele' SSG (Generale)
D _ Curva rele' Interr. BT PR212/P 250A
E - Curva rele' int. S283 C80 A
H - Corrente di c.to c.to in MT (12,5kA)
H
C
A
D
B
E

## IGround
NOTE
Selettivita' Guasto a Terra
A - Regolaz. Generale
B - Regolaz. Partenza trafo
B
A