## DATI TRAFO E CORRENTI
Caratteristiche Generali Trafo a 3 avvolgimenti per Gruppo Raddrizzatore Dodecafase
An1(kVA) | 1800 |  | Potenza nominale trafo (Primario Δ)
An2(kVA) | 900 |  | Potenza nominale trafo (Secondario Δ)
An2(kVA) | 900 |  | Potenza nominale trafo (Secondario Y)
V1n(kV) | 15 |  | Tensione nominale primaria
V2n(V) | 590 |  | Tensione nominale secondaria
I1n(A) | 69.3642 |  | Corrente nominale primaria
I2n(A) s | 881.7478 |  | Corrente nominale secondaria
Tipo | Dy0/Dy11 |  | Gruppo Trafo
K | 25.4237 |  | Rapporto di trasformazione
vcc%1-2 | 8 |  | Tensione di ctocto
vcc%1-3 | 8 |  | Tensione di ctocto
vcc%2-3 | 1 |  | Tensione di ctocto
Icc(A) | 11021.8478 |  | Lato BT: Ctocto Trifase
I'cc(A) | 433.526 |  | Lato MT: Ctocto Trifase
Iccff(A) | 9533.8983 |  | Lato BT: Ctocto Bifase
I'ccff(A) | 205.9249 |  | Lato MT: Ctocto Bifase
Iccfn(A) | 9533.8983 |  | Lato BT: Ctocto FN/FPE
I'ccfn(A) | 238.0634 |  | Lato MT: Ctocto FN/FPE
I due trasformatori dei gruppi di raddrizzamento da 1.800 kVA hanno la vcc%=8, pertanto ogni singolo trafo è inferiore alla taglia limite corrispondente: 2.000 kVA (DK5600).
TARATURA PG MX3DK5600 |  | TARATURA PG ENEL
I51.S1(A) | 210 | I51.S1(A): 234
I51.S2(A) | 600 | I51.S2(A): 650
I51N.S1(A) | 1 | I51N.S1(A): 2
T>(ms) | 430 | T>(ms): 500
T>>(ms) | 50 | T>>(ms): 120
To(ms) | 380 | To(ms): 170
(*) Lettera Enel prot.N.DL2471006803 del 30/06/2005
CRARATTERISTICHE TECNICHE INTERRUTTORE GENERALE MT
INTERRUTTORE MT (52) |  |  | 24 SF1 (NUOVA MAGRINI GALILEO)
N Poli |  |  | 3
Tensione Nominale (Vn) |  |  | 24 kV
Tensione d'Esercizio (Ue) |  |  | 15 kV
Frequenza |  |  | 50 Hz
Corrente Nominale (In) |  |  | 630 A
Potere d'Interruzione Nominale (Icn) a 15 kV |  |  | 12,5 kA
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) 3s |  |  | 12,5 kA
Potere di Stabilimento Nominle |  |  | 31,5 kA
Sequenza di Operazione |  |  | O-0,3sec-CO-3min-CO
Tempo di apertura (ms) (tra l'applicazione della tensione al dispositivo di apertura e la separazione dei contatti rompiarco) |  |  | 50
Tempo di interruzione (ms) (tra l'applicazione della tensione al dispositivo di apertura e l'estinzione definitiva dell'arco) |  |  | 70
Durata dell'arco (ms) |  |  | 20
PROTEZIONE DI MASSIMA CORRENTE MX3DK5600 - AREVA
Corrente nominale di fase impostabile (In) | 1A-5A |  | 5
Campo di misura | 0-50*In |  | **
Sovraccaricabilità permanente | 4*In |  | **
Sovraccaricabilità 1 secondo | 100*In |  | **
Assorbimento a 5A | ≤0.15VA per fase |  | **
REGOLAZIONI
Protezione di massima corrente bipolare | Campo di Taratura |  | Taratura
Regolazione I° soglia I> | 0,1- 5In/OFF |  | 0,7*In/ON (210A/Primari)
Ritardo segnalazione d'avviamento T start | (0,00-9,99)s |  | 0,00s
Tempo indipendente tipo |  |  | INDIPENDENTE
Ritardo T1 (T>) | (0,02-600)s |  | 0.43
Tempo inverso secondo IEC 255-3 tipo | Curva A-B-C |  | Non Utilizzato
Moltiplicatore K | (0,01-30,00) |  | Non Utilizzato
Regolazione II° soglia I>> | 0,1- 40In/OFF |  | 2*In/ON (600A/Primari)
Ritardo segnalazione d'avviamento T start | (0,00-9,99)s |  | 0,00s
Ritardo T2 (T>>) | (0,02-99,99)s |  | 0.05
Regolazione III° soglia I>>> | 0,1- 40In/OFF |  | 2*In/ON (600A/Primari)
Ritardo segnalazione d'avviamento T start | (0,00-9,99)s |  | 0,00s
Ritardo T3 (T>>>) | (0,02-99,99)s |  | 0.05
Tempo raddoppio sogliaT(*2) | (0,02-99,99)s / OFF |  | Non Utilizzato
Risoluzione regolazioni | 0.01
Protezione di massima corrente omopolare | Campo di Taratura |  | Taratura
Corrente nominale di terra Ion (A) |  |  | 1
Regolazione max corrente omopolare Io(A)> | 0,002- 0,4Ion/OFF |  | 0,01*Ion/ON (1A/Primari)
Caratteristica soglia I>0 |  |  | NON DIREZIONALE
Ritardo segnalazione d'avviamento T start | (0,00-9,99)s |  | 0,00s
Tempo indipendente tipo |  |  | INDIPENDENTE
Ritardo scatto T01 | (0,02-600)s |  | 0.38
Tempo inverso secondo IEC 255-3 tipo | Curva A-B-C |  | Non Utilizzato
Moltiplicatore K | (0,01-30,00) |  | Non Utilizzato
Seconda soglia corrente Io>>(A), modo direzionale: 67.S2 | (0,002- 0.80)Ion / OFF |  | OFF
Ritardo scatto T02 | (0,02-600)s |  | OFF
Terzasoglia corrente Io>>>(A), modo direzionale | (0,002- 0.80)Ion / OFF |  | OFF
Soglia di tensione omoplare Uo(V) >>>> | (0,004- 0.50)Uon/OFF |  | OFF
Prima soglia corrente Io>(A), modo direzionale: 67.S1 | (0,002- 0.40)Ion / OFF |  | OFF
TA di Fase I1n(A) | 300
TA di Fase I2n(A) | 5
KTA | 60
TAT I1on(A) | 100
TAT I2on(A) | 1
KTAT | 100
In(A) MX3DK5600 | 5
Ion(A) MX3DK5600 | 1
K51.S1 | 0.7
K51.S2 | 2
K51.N | 0.01

## CURVE INTERVENTO DK5600
SELETTIVITA' CURVE INTERVENTO RELE' MASSIMA CORRENTE
CURVE D'INTERVENTO (LatoMT) |  |  | MX3DK5600 - AREVA
52L | Enel | T(s) | IP(A) | 300 | IS(A) | 5
210 | 234 | 900 | K1 | 0.7
210 | 234 | 500 | I>(A) | 210
210 | 234 | 400 | t>(s) | 0.3 | KT | 0.3
210 | 234 | 300 | K2 | 2
210 | 234 | 200 | I>>(A) | 600
210 | 234 | 100 | t>>(s) | 0.05
210 | 234 | 50
210 | 234 | 20 | TARATURE ENEL
210 | 234 | 13 | I>(A) | 234
210 | 234 | 3 | t>(s) | 0.5 | KT | 0.5
210 | 234 | 1.6 | I>>(A) | 650
210 | 234 | 1.25 | t>>(s) | 0.12
210 | 234 | 1
210 | 234 | 0.8
210 | 234 | 0.7
210 | 234 | 0.6
210 | 234 | 0.5
210 | 300 | 0.5
210 | 400 | 0.5
210 | 500 | 0.5
210 | 650 | 0.5
210 | 650 | 0.4
210 | 650 | 0.3
230 | 650 | 0.3
280 | 650 | 0.3
330 | 650 | 0.3
380 | 650 | 0.3
430 | 650 | 0.3
480 | 650 | 0.3
530 | 650 | 0.3
580 | 650 | 0.3
600 | 650 | 0.3
600 | 650 | 0.3
600 | 650 | 0.2
600 | 650 | 0.15
600 | 650 | 0.12
600 | 700 | 0.12
600 | 1000 | 0.12
600 | 5000 | 0.12
600 | 10000 | 0.12
600 |  | 0.05
600 |  | 0.07
600 |  | 0.05
800 |  | 0.05
10000 |  | 0.05

## CURVE INTERVENTO CEI 016
SELETTIVITA' CURVE INTERVENTO RELE' MASSIMA CORRENTE
CURVE D'INTERVENTO (LatoMT) |  |  | MX3DK5600 - AREVA
52L | Enel | T(s) | IP(A) | 300 | IS(A) | 5
210 | 234 | 900 | K1 | 0.7
210 | 234 | 500 | I>(A) | 210
210 | 234 | 400 | t>(s) | 0.43 | KT | 0.43
210 | 234 | 300 | K2 | 2
210 | 234 | 200 | I>>(A) | 600
210 | 234 | 100 | t>>(s) | 0.05
210 | 234 | 50
210 | 234 | 20 | TARATURE ENEL
210 | 234 | 13 | I>(A) | 234
210 | 234 | 3 | t>(s) | 0.5 | KT | 0.5
210 | 234 | 1.6 | I>>(A) | 650
210 | 234 | 1.25 | t>>(s) | 0.12
210 | 234 | 1
210 | 234 | 0.8
210 | 234 | 0.7
210 | 234 | 0.6
210 | 234 | 0.5
210 | 300 | 0.5
210 | 400 | 0.5
210 | 500 | 0.5
210 | 650 | 0.5
210 | 650 | 0.43
210 | 650 | 0.43
230 | 650 | 0.43
280 | 650 | 0.43
330 | 650 | 0.43
380 | 650 | 0.43
430 | 650 | 0.43
480 | 650 | 0.43
530 | 650 | 0.43
580 | 650 | 0.43
600 | 650 | 0.43
600 | 650 | 0.3
600 | 650 | 0.2
600 | 650 | 0.15
600 | 650 | 0.12
600 | 700 | 0.12
600 | 1000 | 0.12
600 | 5000 | 0.12
600 | 10000 | 0.12
600 |  | 0.05
600 |  | 0.07
600 |  | 0.05
800 |  | 0.05
10000 |  | 0.05

## DATI TRAFO E CORRENTI CEI 016
Caratteristiche Generali Trafo a 3 avvolgimenti per Gruppo Raddrizzatore Dodecafase
An1(kVA) | 1800 |  | Potenza nominale trafo (Primario Δ)
An2(kVA) | 900 |  | Potenza nominale trafo (Secondario Δ)
An2(kVA) | 900 |  | Potenza nominale trafo (Secondario Y)
V1n(kV) | 15 |  | Tensione nominale primaria
V2n(V) | 590 |  | Tensione nominale secondaria
I1n(A) | 69.3642 |  | Corrente nominale primaria
I2n(A) s | 881.7478 |  | Corrente nominale secondaria
Tipo | Dy0/Dy11 |  | Gruppo Trafo
K | 25.4237 |  | Rapporto di trasformazione
vcc%1-2 | 8 |  | Tensione di ctocto
vcc%1-3 | 8 |  | Tensione di ctocto
vcc%2-3 | 1 |  | Tensione di ctocto
Icc(A) | 11021.8478 |  | Lato BT: Ctocto Trifase
I'cc(A) | 433.526 |  | Lato MT: Ctocto Trifase
Iccff(A) | 9533.8983 |  | Lato BT: Ctocto Bifase
I'ccff(A) | 205.9249 |  | Lato MT: Ctocto Bifase
Iccfn(A) | 9533.8983 |  | Lato BT: Ctocto FN/FPE
I'ccfn(A) | 238.0634 |  | Lato MT: Ctocto FN/FPE
I due trasformatori dei gruppi di raddrizzamento da 1.800 kVA hanno la vcc%=8, pertanto ogni singolo trafo è inferiore alla taglia limite corrispondente: 2.000 kVA (DK5600).
TARATURA PG MX3DK5600 |  | TARATURA PG ENEL
I51.S1(A) | 210 | I51.S1(A): 234
I51.S2(A) | 600 | I51.S2(A): 650
I51N.S1(A) | 1 | I51N.S1(A): 2
T>(ms) | 430 | T>(ms): 500
T>>(ms) | 50 | T>>(ms): 120
To(ms) | 100 | To(ms): 170
(*) Lettera Enel prot.N.DL2471006803 del 30/06/2005
CRARATTERISTICHE TECNICHE INTERRUTTORE GENERALE MT
INTERRUTTORE MT (52) |  |  | 24 SF1 (NUOVA MAGRINI GALILEO)
N Poli |  |  | 3
Tensione Nominale (Vn) |  |  | 24 kV
Tensione d'Esercizio (Ue) |  |  | 15 kV
Frequenza |  |  | 50 Hz
Corrente Nominale (In) |  |  | 630 A
Potere d'Interruzione Nominale (Icn) a 15 kV |  |  | 12,5 kA
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) 3s |  |  | 12,5 kA
Potere di Stabilimento Nominle |  |  | 31,5 kA
Sequenza di Operazione |  |  | O-0,3sec-CO-3min-CO
Tempo di apertura (ms) (tra l'applicazione della tensione al dispositivo di apertura e la separazione dei contatti rompiarco) |  |  | 50
Tempo di interruzione (ms) (tra l'applicazione della tensione al dispositivo di apertura e l'estinzione definitiva dell'arco) |  |  | 70
Durata dell'arco (ms) |  |  | 20
PROTEZIONE DI MASSIMA CORRENTE MX3DK5600 - AREVA
Corrente nominale di fase impostabile (In) | 1A-5A |  | 5
Campo di misura | 0-50*In |  | **
Sovraccaricabilità permanente | 4*In |  | **
Sovraccaricabilità 1 secondo | 100*In |  | **
Assorbimento a 5A | ≤0.15VA per fase |  | **
REGOLAZIONI
Protezione di massima corrente bipolare | Campo di Taratura |  | Taratura
Regolazione I° soglia I> | 0,1- 5In/OFF |  | 0,7*In/ON (210A/Primari)
Ritardo segnalazione d'avviamento T start | (0,00-9,99)s |  | 0,00s
Tempo indipendente tipo |  |  | INDIPENDENTE
Ritardo T1 (T>) | (0,02-600)s |  | 0.43
Tempo inverso secondo IEC 255-3 tipo | Curva A-B-C |  | Non Utilizzato
Moltiplicatore K | (0,01-30,00) |  | Non Utilizzato
Regolazione II° soglia I>> | 0,1- 40In/OFF |  | 2*In/ON (600A/Primari)
Ritardo segnalazione d'avviamento T start | (0,00-9,99)s |  | 0,00s
Ritardo T2 (T>>) | (0,02-99,99)s |  | 0.05
Regolazione III° soglia I>>> | 0,1- 40In/OFF |  | 2*In/ON (600A/Primari)
Ritardo segnalazione d'avviamento T start | (0,00-9,99)s |  | 0,00s
Ritardo T3 (T>>>) | (0,02-99,99)s |  | 0.05
Tempo raddoppio sogliaT(*2) | (0,02-99,99)s / OFF |  | Non Utilizzato
Risoluzione regolazioni | 0.01
Protezione di massima corrente omopolare | Campo di Taratura |  | Taratura
Corrente nominale di terra Ion (A) |  |  | 1
Regolazione max corrente omopolare Io(A)> | 0,002- 0,4Ion/OFF |  | 0,01*Ion/ON (1A/Primari)
Caratteristica soglia I>0 |  |  | NON DIREZIONALE
Ritardo segnalazione d'avviamento T start | (0,00-9,99)s |  | 0,00s
Tempo indipendente tipo |  |  | INDIPENDENTE
Ritardo scatto T01 | (0,02-600)s |  | 0.1
Tempo inverso secondo IEC 255-3 tipo | Curva A-B-C |  | Non Utilizzato
Moltiplicatore K | (0,01-30,00) |  | Non Utilizzato
Seconda soglia corrente Io>>(A), modo direzionale: 67.S2 | (0,002- 0.80)Ion / OFF |  | 0,5*Ion/OFF (50A/Primari)
Ritardo scatto T02 | (0,02-600)s |  | 0.1
Terzasoglia corrente Io>>>(A), modo direzionale | (0,002- 0.80)Ion / OFF |  | OFF
Soglia di tensione omoplare Uo(V) >>>> | (0,004- 0.50)Uon/OFF |  | OFF
Prima soglia corrente Io>(A), modo direzionale: 67.S1 | (0,002- 0.40)Ion / OFF |  | OFF
TA di Fase I1n(A) | 300
TA di Fase I2n(A) | 5
KTA | 60
TAT I1on(A) | 100
TAT I2on(A) | 1
KTAT | 100
In(A) MX3DK5600 | 5
Ion(A) MX3DK5600 | 1
K51.S1 | 0.7
K51.S2 | 2
K51.N> | 0.01
K51.N>> | 0.5

## CURVE INTERVENTO 52LG1G2G3
SELETTIVITA' CURVE INTERVENTO RELE' MASSIMA CORRENTE
CURVE D'INTERVENTO (LatoMT) |  |  |  | MX3DK5600 - AREVA
52L | 52G1/G2 | 52G3 | T(s) | IP(A) | 300 | IS(A) | 5
210 | 115 | 60 | 900 | K1 | 0.7
210 | 115 | 60 | 500 | I>(A) | 210
210 | 115 | 60 | 400 | t>(s) | 0.43 | KT | 0.43
210 | 115 | 60 | 300 | K2 | 2
210 | 115 | 60 | 200 | I>>(A) | 600
210 | 115 | 60 | 100 | t>>(s) | 0.05
210 | 115 | 60 | 50 | K3 | 2
210 | 115 | 60 | 20 | I>>>(A) | 15
210 | 150 | 70 | 20 | t>>>(s) | 0.05
210 | 160 | 75 | 20
210 | 160 | 75 | 13
210 | 160 | 75 | 3 | MX3AM30A - AREVA
210 | 160 | 75 | 1.6 | IP(A) | 100 | IS(A) | 5
210 | 160 | 75 | 1.25 | K1 | 1.15
210 | 160 | 75 | 1 | I>(A) | 115
210 | 160 | 75 | 0.8 | t>(s) | 20 | KT | 20
210 | 160 | 75 | 0.7 | K2 | 2
210 | 160 | 75 | 0.6 | I>>(A) | 600
210 | 160 | 75 | 0.5 | t>>(s) | 0.05
210 | 160 | 75 | 0.5 | I>>>(A) | 15
210 | 160 | 75 | 0.5 | t>>>(s) | 0.05
210 | 160 | 75 | 0.5
210 | 160 | 75 | 0.5
210 | 160 | 75 | 0.43
210 | 160 | 75 | 0.43
230 | 160 | 75 | 0.43
280 | 160 | 75 | 0.43
330 | 160 | 75 | 0.43
380 | 160 | 75 | 0.43
430 | 160 | 75 | 0.43
480 | 160 | 75 | 0.43
530 | 160 | 75 | 0.43
580 | 160 | 75 | 0.43
600 | 160 | 75 | 0.43
600 | 160 | 75 | 0.3
600 | 160 | 75 | 0.2
600 | 160 | 75 | 0.17
600 | 160 | 75 | 0.17
600 | 160 | 75 | 0.17
600 | 160 | 75 | 0.17
600 | 200 | 100 | 0.17
600 | 500 | 430 | 0.17
600 | 500 | 430 | 0.08
600 | 500 | 430 | 0.06
600 | 500 | 430 | 0.05
800 | 500 | 430 | 0.05
10000 | 500 | 430 | 0.05
| 500 | 430 | 0.04
| 500 | 430 | 0.03
| 600 | 600 | 0.03
| 1000 | 1000 | 0.03
| 10000 | 10000 | 0.03