## ANNUALE QUADRO BT
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRO ELETTRICO |  |  |  | SERVIZIO ISAT SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO BT
Sede Territoriale: | [5 empty] | Reparto
Vn= [V] f(Hz)=50 |  | In(A)= |  |  |  | Icc(kA)= | Sistema di Neutro
Involucro quadro: |  | IP |  |  |  | Classe di isolamento
Periodicità attività manutentive |  | ANNUALE |  |  |  |  | SCHEDA N°
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Prima di eseguire operazioni di pulizia, controllo di integrità dei componenti e dei cavi e/o verifica della consistenza del serraggio dei morsetti in morsettiera o delle apparecchiature effettuare, obbligatoriamente, il sezionamento del montante di alimentazione del quadro in questione, bloccando l'interruttore in posizione di aperto con apposito lucchetto, apporre il cartello "Lavori in corso non effettuare manovre" ed infine aprire l'interruttore generale del quadro
2 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
3 | Eseguire, dove accessibili, il controllo visivo delle condutture di alimentazione
4 | Eseguire la pulizia interna ed esterna dello scomparto con aspirapolvere
5 | Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas)
6 | Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni
7 | Verificare la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (carpenteria metallica quadro, portelle, schermi) e delle apparecchiature installate
8 | Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati
9 | Verificare il serraggio delle connessioni di potenza
10 | Verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggendo con leggero strato di vaselina neutra
11 | Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte e la leggibilità della targa
12 | Per i Componenti di Potenza eseguire la pulizia soffiando aria secca a bassa pressione (e/o un aspirapolvere) ed usando stracci puliti ed asciutti
13 | Smontare le camere d'interruzione (dove esistenti), pulirle ed esguire una verifica dell'integrità, rimontarle perfettamentenelle loro sedi [Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'Uso e Manutenzione del Costruttore ABB, Schneider, Bticino, altro]
14 | Controllare lo stato d'usura dei contatti fissi, mobili e spegniarco (ove esitenti), avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine ed antiossidante, in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura di circa il 50% è consigliata la sostituzione dei contatti fissi e mobili [Per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni contenute nel Manuale d'Uso e Manutenzione del Costruttore ABB, Schneider, Bticino, altro]
15 | Verificare che i setti di separazione tra le fasi siano integri e fissati
16 | Verificare l'efficienza della bobina d'apertura (minima tensione e/o lancio di corrente) ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento
17 | Verificare la funzionalità e l'efficienza dei contatti ausiliari e delle bobine dei contattori
18 | Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici, che l'isolamento principale dei cavi non presenti lesioni, danneggiamenti dovuti a surriscaldamento
19 | Eseguire il serraggio di tutti i morsetti in morsettiera, di tutti i dispositvi di comando, di protezione e di misura
20 | Effettuare qualche manovra e verificare l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)
21 | Verificare l'intervento della bobina di apertura dell'interruttore generale se presente
22 | Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione dei dispositivi di protezione (fusibili,relè termici, interruttori automatici)
23 | Per i fusibili verificare le cartteristiche elettriche di progetto
24 | Per i relè termici verificare le tarature di sovraccarico e le caratteristiche elettriche di progetto
25 | Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto
26 | Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento
27 | Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari
28 | Controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura
29 | Controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza dei commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto
30 | Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutattori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico degli amperometri
31 | Per i TA degli amperometri verificare che i circuiti amperometrici siano chiiusi
31 | Misura dell'isolamento elettrico verso massa, tra le fasi e tra le fasi ed il neutro
32 | Verifica della continuità del circuito di protezione
33 | Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole ed disalimentandole, ove possibile, o effettuare la verifica con il tester
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  | Operatore Firma
| REG.: REGOLARE |  | Operatore Firma
| IRR.: IRREGOLARE |  | Operatore Firma
| ES.: ESEGUITO |  | Operatore Firma
NA: NON APPLICABILE
Visto Responsabile Impianti